Stupeň:   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## STAVEBNÍ ČÁST – ELEKTROINSTALACE

Stavba:   SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ ZŠ ZÁRENÁ

TACHOV

Objekt:   SO 07 - HROMOSVOD

Investor: MĚSTO TACHOV, ROKYCANOVA 1, TACHOV

Zodp. projektant:   Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565.

### Obsah:  A. Technický popis a orientační výkaz výměr

B. Výkresová dokumentace:

hromosvod

### Zpracováno: 05.2014

##### A. TECHNICKÝ POPIS AKCE

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah projektu:

# Předmětem projektu je ochrana před bleskem a přepětím pro daný objekt.

# 1.2 Výchozí podklady:

# Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení.

# 1.3. Proudová soustava:

# 3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

1.10. Použité normy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných a s nimi souvisejících norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN EN 62305 Předpisy pro ochranu před bleskem

-1 Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy

-2 Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika

-3 Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4 Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize a pořízena revizní zprava.

2.2. Ochrana před úderem blesku, zemnící soustava:

Zemnící soustava bude koncipována jako základový zemnič. Uzemňovací soustava bude doplněna kolem objektů tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt se zeminou. Zemnici pasky FeZn 30x4 mm, které jsou stávající budou doplněny tak, aby byla zemnící soustava kruhová. Výkaz výměr předpokládá kompletní výměnu zemníče. Pokud bude provedena revize, a zjistí se že zemnící soustava vyhovuje, bude provedena maximálně její úprava a doplnení dle potřeby. Všechny spoje a vývody nad betonové části budou opatřeny povrchovou úpravou proti korozi. Pro připojeni svodu hromosvodu budou provedeny ze základového zemniče nad povrch  vývody zemnícím drátem FeZn průměru 10mm a budou označeny čísly dle zkušebních svorek hromosvodu.. Pro uzemněni rozvodny NN bude proveden vývod  páskem FeZn 30/4mm pro napojeni uzemněni.

HROMOSVODOVÉ ZAŘÍZENÍ

Před atmosférickými vlivy bude objekt chráněn hromosvodovým zařízením. Jímací zařízeni bude provedeno jako mřížová soustava vodičem AlMgSi 8mm s pomocnými jímači nebo jímacími tyčemi. V případě osazení nových zařízení na střechu objektu (klimatizace, jednotky VZT, antény) budou tato zařízení kryta oddálenými jímači. Vedeni bude přichyceno na střeše podpěrkami vedeni vhodnými pro daný typ střechy. Svody budou provedeny vodičem 8mm. Svody budou ve výšce cca. 1,5m nad zemi opatřeny zkušební svorkou.. Přes zkušební svorky budou svody napojeny na základový zemnič objektu vodičem FeZn 10mm. Veškeré plechové části střechy (atiky) budou vodivě spojeny s ochranou před bleskem. Ochrana před bleskem je navržena v systému ochrany LPS II-III. Vzhledem k navržené LPS je třeba doplnit ochranu o nové svody viz. PD. Dále doporučuji propojit hromosvodovou soustavu s hlavní potenciální přípojnicí.

Dále doporučuji osadit do hlavního rozvaděče objektu svodiče přepětí tř. 1, a provést ochranu svodiči přepětí všech slaboproudých vstupů do objektu (toto je nutné řešit samostatným projektem).