## Rekapitulace
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Akce: | VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCI - MŽE
Objekt: | D.1 KONFERENČNÍ SÁL (SO 01)
Obsah: | D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
Místo: | Hornická 1695, 347 01 Tachov
Investor: | MĚSTO TACHOV, Hornická 1695, 347 01 Tachov
Zpracovatel projektu | Architektonické studio Hysek s.r.o., Jiráskovo náměstí 18, Plzeň 326 00
Klasifikace CZ-CPA | 43
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | Kč
1 | Víceúčelový sál, tlumočnické kabiny, promítárna, RACK, kavárna 1.NP, bar + zázemí | 0
2 | Kavárna 1,2.NP a galerie 2.NP | 0
3 | Zasedací místnost 2.NP | 0
4 | Klimatizace kanceláří 2.NP | 0
5 | Sociálních zařízení 1.NP | 0
6 | Klimatizace místnosti AV techniky | 0
7 | Doplnění chlazení do stávající vzduchotechniky společenského sál + úpravy stávajícíh rozvodů | 0
8 | Klimatizace promítárny 2.NP | 0
9 | Úprava stávající VZT archivu | 0
10 | Ostatní | 0
| Celkem objekt | 0
| Základ pro DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | 0
UPOZORNĚNÍ:
- u všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
- jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.
připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard.
POZNÁMKA:
- jednotlivé výměry jsou získány přímo počítačovým výstupem
- VRN jsou součástí hlavního celkového rozpočtu
Pokud je ve výkazu výměr uveden v konkrétní položce obchodní název, název firmy, nebo konkrétní výrobek, umožňuje zadavatel použít rovnocenné nebo lepší řešení/materiál.
Případné uvedené obchodní názvy či názvy výrobců představují minimální požadovaný kvalitativní standard, nikoli požadavek na konkrétní dodávku takového výrobku/výrobce.

## Položky
POLOŽKY
P. č. | Číslo položky | pozice v PD | Název položky | MJ | Množství | Cena za MJ | Cena celkem | Popis položky
DÍL | 1 |  | Víceúčelový sál, tlumočnické kabiny, promítárna, RACK, kavárna 1.NP, bar + zázemí
1 | 1.1 | 01.001 | D+M Sestavná vzduchotechnická jednotka Qpřívod=12500m3/h, 650Pa Qodvod=12500m3/h, 500Pa Qtop=54,5kW, 70/50°C, 5,3kPa Qchl=70,6kW, R410A ventilátor přívod 7,5kW, 400V, 14,8A ventilátor odvod 5,5kW, 400V, 11,2A účinost rekuperace 78% vččtně. frekvenčních měničů (rotační rekuperátor) | ks | 1 |  | 0 | Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu výměr, příloha č.1
| 1.2 | 01.002 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qch=33,6kW příkon 10,5kW, 400V, 32,5A | ks | 2 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, Chlazení: garantovaný chod -5°C - 48°C Elektrická data provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N Rozběh.proud A 32,5 Maximální provozní proud A 13,5 Maximální elektrický příkon kW 10,5 Energetické indexy EER [3.2] COP [3,8] Zvuková data Hladina akustického výkonu dB(A) 78 Hladina akustického tlaku LPA1(5m) dB(A) 60 Rozměry a hmotnost jednotky Šířka mm 1090 Výška mm 1625 Hloubka mm 380 Hmotnost kg 157 Příslušenství: modul pro vzdálené řízení výkonu 0-10V
| 1.3 | 01.003 | D+M Potrubí chladiva DN 12,7/28,58 vc.izolace /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 46 |  | 0 | Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu pro jednotky LG
| 1.4 | 01.004 | D+M Vířivý anemostat VDL-A-V-D-E3/400/ RAL7016 antracitová šedá | ks | 12 |  | 0 | Přestavitelny viřivy anemostat s protiběžně uspořadanymi lamelamy v kruhovem provedeni, s vyfukem ve tvaru difuzoru, s viřivym horizontalnim, přip. podle nastaveni viřivych lopatek šikmym nebo svislym směrem vyfuku, vhodne pro použiti ve vyškach _ 3.80 m, předevšim při značně se měnicich teplotnich diferencich přivaděneho vzduchu v rozsahu od -10 K do + 15 K. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - motoricky
| 1.5 | 01.005 | D+M Požární klapka PKTM 90-C 1120x500.40 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | Požární klapka vybavena servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem
| 1.6 | 01.006 | D+M Požární klapka PKTM 90-C 900x1000.40 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | Požární klapka vybavena servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem
| 1.7 | 01.007 | D+M Požární klapka PKTM 90-C 400x400.40 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | Požární klapka vybavena servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem
| 1.8 | 01.008 | D+M Požární klapka PKTM 90-C DN355.40 TPM 018/01 | ks | 1 |  | 0 | Požární klapka vybavena servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem
| 1.9 | 01.009 | D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/160 elexovaný hliník, F1 - stříbrná | ks | 12 |  | 0 | Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného plechu
| 1.10 | 01.010 | D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/125 elexovaný hliník, F1 - stříbrná | ks | 2 |  | 0 | Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného plechu
| 1.11 | 01.011 | D+M Drallový anemostat přívodní 400x400 Q= 100m3/h max. | ks | 4 |  | 0 | Drallový anemostat pro instalaci v rovině stropu.Použití v místnostech s výškou 2,60 do 4,0 m. Pro přívod i odvod vzduchu. Skládá se z čelního čtvercového rámu, nastavitelných lamel pro vedení vzduchu, připojovací komory s klapkou a horizontálním hrdlem. Povrch je prášková barva RAL 7016. Připojovací komora je z pozinkovaného plechu.
| 1.12 | 01.012 | D+M Vyústka 400 x 140 VK-1.0-R2 TPJ 68-12-76 | ks | 2 |  | 0 | výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 1.13 | 01.013 | D+M Vyústka do kruh. Potrubí 425 x 75 KV-K1-R1 | ks | 1 |  | 0 | výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 1.14 | 01.014 | D+M Vyústka do kruh. Potrubí 625 x 75 KV-K2-R2 | ks | 1 |  | 0 | výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 1.15 | 01.015 | D+M Regulační klapka, ruční ovládání DN250 | ks | 1 |  | 0 | jednolistá klapka kruhová pro instalaci do potrubí spiro
| 1.16 | 01.016 | D+M Regulační klapka, ruční ovládání DN315 | ks | 12 |  | 0 | jednolistá klapka kruhová pro instalaci do potrubí spiro
| 1.17 | 01.017 | D+M Regulační klapka, ruční ovládání DN355 | ks | 1 |  | 0 | jednolistá klapka kruhová pro instalaci do potrubí spiro
| 1.18 | 01.018 | D+M Regulační klapka 400 x 250 ovládání ruční | ks | 1 |  | 0 | vícelistá regulační klapka z hliníkových profilů
| 1.19 | 01.019 | D+M Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA200/600 | ks | 4 |  | 0 | požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu
| 1.20 | 01.020 | D+M Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA200/600 | ks | 1 |  | 0 | požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu
| 1.21 | 01.021 | D+M Tlumič hluku buňkový - rozměr potrubí 1500x500 / L=1000 | ks | 2 |  | 0 | požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu, vložená absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, oboustranně krytého netkanou kašírovanou textilií
| 1.22 | 01.022 | D+M Interierová mřížka 400x400 | ks | 1 |  | 0 | tahokov, RAL bude určen při montáži
| 1.23 | 01.023 | D+M Protidešťová žaluzie vnitřní 1000x1000 | ks | 1 |  | 0 | žaluzie z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 1.24 | 01.024 | D+M Protidestová zaluzie 1120x800 s ochranným sítem | ks | 2 |  | 0 | komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové
| 1.25 | 01.025 | D+M Protidestová zaluzie 1500x500 s ochranným sítem | ks | 2 |  | 0 | komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové
| 1.26 | 01.026 | D+M Spiro potrubí pozink DN 355/tvar.50% | bm | 5 |  | 0 | SAFE systém
| 1.27 | 01.027 | D+M Spiro potrubí pozink DN 315/tvar.30% | bm | 60 |  | 0 | SAFE systém
| 1.28 | 01.028 | D+M Spiro potrubí pozink DN 250/tvar. 20% | bm | 55 |  | 0 | SAFE systém
| 1.29 | 01.029 | D+M Spiro potrubí pozink DN 200/tvar. 20% | bm | 18 |  | 0 | SAFE systém
| 1.30 | 01.030 | D+M Spiro potrubí pozink DN 160/tvar. 20% | bm | 5 |  | 0 | SAFE systém
D+M Potrubi čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech
| 1.31 | 01.031 | D+M do obvodu 4240 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 8 |  | 0
| 1.32 | 01.032 | D+M do obvodu 3240 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 40 |  | 0
| 1.33 | 01.033 | D+M do obvodu 2400 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 4 |  | 0
| 1.34 | 01.034 | D+M do obvodu 2060 mm/ 50% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 9 |  | 0
| 1.35 | 01.035 | Nátěry - 1 x reaktivní základ na pozink plech + 2x vrchní email, RAL 7016 | m2 | 40 |  | 0 | Přiznané spiro potrubí v kavárnách a foyer - RAL 7016
| 1.36 | 01.036 | D+M Požární izolace, desky z min.plsti tl.6cm, na trny s Al folii /atestovaná požární odolnost EI45/ | m2 | 25 |  | 0
| 1.37 | 01.037 | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX | m2 | 200 |  | 0 | Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612
| Celkem za | 1 - Víceúčelový sál, tlumočnické kabiny, promítárna, RACK, kavárna 1.NP, bar + zázemí |  |  |  |  | 0
DÍL | 2 |  | Kavárna 1,2.NP a galerie 2.NP
1 | 2.1 | 02.001 | D+M Sestavná vzduchotechnická jednotka Qpřívod=3000m3/h, 650Pa Qodvod=3000m3/h, 500Pa Qtop=13,1kW, 70/50°C, 0,9kPa Qchl=16,3kW, R410A ventilátor přívod 2,2kW, 400V, 4,5A (EC motory) ventilátor odvod 1,5kW, 400V, 3,2A (EC motory) účinost rekuperace 757% | ks | 1 |  | 0 | Sestava a technické parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu výměr, příloha č.1
| 2.2 | 02.002 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qch=16,3kW příkon 5,5kW, 400V, 8A | ks | 1 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, Chlazení: garantovaný chod -5°C - 48°C Elektrická data provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N Rozběh.proud A 32,5 Maximální provozní proud A 8 Maximální elektrický příkon kW 5,5 Energetické indexy EER [3.2] COP [3,8] Zvuková data Hladina akustického výkonu dB(A) 78 Hladina akustického tlaku LPA1(5m) dB(A) 60 Rozměry a hmotnost jednotky Šířka mm 950 Výška mm 1380 Hloubka mm 330 Hmotnost kg 96 Příslušenství: modul pro vzdálené řízení výkonu 0-10V
| 2.3 | 02.003 | D+M Potrubí chladiva DN 9,52/15,88 vc.izolace /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 20 |  | 0 | Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu pro jednotky LG
| 2.4 | 02.004 | D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/200 elexovaný hliník, F1 - stříbrná | ks | 12 |  | 0 | Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného plechu
| 2.5 | 02.005 | D+M Stěnová mřížka SMU-20 400x400 TPJ 48-12-80 Atyp | ks | 2 |  | 0 | stěnová mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 2.7 | 02.007 | D+M Požární klapka PKTM 90-C 500x315.40 TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0 | Požární klapka vybavena servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem
| 2.8 | 02.008 | D+M Protidestová zaluzie 580x460 s ochranným sítem | ks | 2 |  | 0 | komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové
| 2.9 | 02.009 | D+M Protidestová zaluzie 500x500 s ochranným sítem | ks | 2 |  | 0 | komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové
| 2.10 | 02.010 | D+M Spiro potrubí pozink DN 315/tvar.30% | bm | 1 |  | 0 | SAFE systém
| 2.11 | 02.011 | D+M Spiro potrubí pozink DN 250/tvar. 20% | bm | 10 |  | 0 | SAFE systém
| 2.12 | 02.012 | D+M Spiro potrubí pozink DN200/tvar.30% | bm | 8 |  | 0 | SAFE systém
D+M Potrubi čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech
| 2.11 | 02.011 | D+M do obvodu 2080 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 20 |  | 0
| 2.12 | 02.012 | D+M do obvodu 1630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 50 |  | 0
| 2.13 | 02.013 | D+M do obvodu 1200 mm/ 90% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 22 |  | 0
| 2.14 | 02.014 | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX | m2 | 110 |  | 0 | Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612
| 2.15 | 02.015 | D+M Požární izolace, desky z min.plsti tl.6cm, na trny s Al folii /atestovaná požární odolnost EI45/ | m2 | 30 |  | 0
| Celkem za | 2 - Kavárna 1,2.NP a galerie 2.NP |  |  |  |  | 0
DÍL | 3 |  | Zasedací místnost 2.NP
1 | 3.1 | 03.001 | D+M VZT JEDNOTKA S DESKOVÝM PROTIPROUDÝM REKUPERÁTOREM, Vo=Vp=600 m3/hod, tlak 180 Pa, Účinnost rekuperace dle EN 308 85-90 %, Příkon 2X 168 W, , filtrace F7 (standard), ventilátory s technologií EC, komunikace MODBUS , EUROVENT CERTIFIED, ErP2018 | ks | 1 |  | 0 | Deskový protiproudý rekuperátor s účinností až 85-90% • Elektrický ohřívač (příslušenství) • Úsporné RadiCal-ventilátory s moderní EC technologií • Vestavěný řídicí systém (Plug&play) • Externí ovladač CD • Automatické přepínání normálního/letního provozu • 7 speciálních vstupů pro vzdálené ovládání • Komunikace Modbus • Možnost bezdrátového ovládání - systém Smart (příslušenství
| 3.2 | 03.002 | Odvod kondenzátu do nejbližšího odpadu ZTI, včetně sifonu, materiál Hostalen 32 mm/5bm | bm | 10 |  | 0
| 3.3 | 03.003 | D+M Vyústka 400 x 140 VK-1.0-R1 TPJ 68-12-76 | ks | 4 |  | 0 | výustka komfortní mřížka z hliníkových profilů v obdélníkovém rámu
| 3.4 | 03.004 | D+M Dýza s dalekým dosahem DUK-V-R/160 elexovaný hliník, F1 - stříbrná | ks | 5 |  | 0 | Dýza a kruhový krycí rámeček jsou z hliníku, připojovací nástavec a zadní sedlo nástavce z pozinkovaného plechu
| 3.5 | 03.005 | D+M Tlumič hluku pro kruhové potrubí MAA250/900 | ks | 2 |  | 0 | požadovaný útlum min 10dB , kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu
| 3.6 | 03.006 | D+M Ohebná hadice SONO 250 10m bal.zvuk.izol. | ks | 1 |  | 0 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm 16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.
| 3.7 | 03.007 | D+M Spiro potrubí pozink DN160/tvar.0% | bm | 3 |  | 0 | SAFE systém
| 3.8 | 03.008 | D+M Spiro potrubí pozink DN250/tvar.30% | bm | 15 |  | 0 | SAFE systém
| 3.9 | 03.009 | Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX | m2 | 5 |  | 0 | Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612
| Celkem za | 3 - Zasedací místnost 2.NP |  |  |  |  | 0
DÍL | 4 |  | Klimatizace kanceláří 2.NP
| 4.1 | 04.001 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qchl=10,6kW, Qtop=12,1kW | ks | 1 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, EER 4, COP 4,6 Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Chlazení : vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Topení : vnitřní teplota 20°C DB / 15°C WB, venkovní teplota 7°C DB / 6°C WB Rozměry (VxŠxH): 950 x 834 x 330 mm Hmotnost: 64 kg Hladina akustického tlaku (1m): 51 dB(A) Hladina akustického výkonu: 64 dB(A) Počet kompresorů 1 Typ kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením • Přepínač režimů chlazení / topení Funkce: Povolení / zamezení tichého provozu zařízení (noční provoz), požadavek na řízení, provoz při nízkých teplotách v režimu chlazení, výstupní signál stavu venkovní a vnitřní jednotky, výstupní chybový stav Chladicí okruh je určen pro provoz s chladivem R410A a je předplněn základním množstvím chladiva a chladivovým olejem . V rámci chladicího okruhu jsou obsaženy následující komponenty : odlučovač oleje, odlučovač kapaliny, tlakové čidlo (vysoký tlak), dehydrátor, filtr, elektronické expanzní ventily
| 4.2 | 04.002 | D+M Vnitrni kazetova jednotka Qch=2,65kW vč.dekoračního panelu | ks | 4 |  | 0 | Čtyřcestná, čtyřstupňový ventilátor řízení mikroprocesorem
| 4.3 | 04.003 | Ovladače vnitrnich jednotek dálkové - infra | ks | 4 |  | 0
| 4.4 | 04.004 | D+M Potrubí plastové pro dovod kondenzátu DN32 | bm | 30 |  | 0
| 4.5 | 04.005 | D+M Potrubí chladiva DN 6.35/9.52 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 80 |  | 0 | Dimenze potrubí jsou dány výrobcem zařízení
| Celkem za | 4 - Klimatizace kanceláří 2.NP |  |  |  |  | 0
DÍL | 5 |  | Sociálních zařízení 1.NP
| 5.1 | 05.001 | D+M Ventilátor diagon.do kruh.potr. D160, Qmax=350m3/h 200Pa, Pel=50W, 230V | ks | 5 |  | 0 | Skříň je vyrobena z plastu. Motor má dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Ložiska jsou kuličková. Třída izolace B, krytí je IP 44.
| 5.2 | 05.002 | D+M Ventilátor diagon.do kruh.potr. D125, Qmax=150m3/h 200Pa, Pel=30W, 230V | ks | 1 |  | 0 | Skříň je vyrobena z plastu. Motor má dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami. Ložiska jsou kuličková. Třída izolace B, krytí je IP 44.
| 5.3 | 05.003 | D+M Zpetná klapka těsná D160 | ks | 1 |  | 0
| 5.4 | 05.004 | D+M Zpetná klapka těsná D125 | ks | 1 |  | 0
| 5.5 | 05.005 | D+M Tal.ventil.kov.odvodní D100 vc. montážního kroužku | ks | 28 |  | 0 | RAL7016 - antracitově šedá
| 5.6 | 05.006 | D+M Ohebná hadice SONO D105 10m bal.zvuk.izol. | ks | 3 |  | 0
| 5.7 | 05.007 | D+M Vyfuková hlavice-SPIRO VH 160 | ks | 1 |  | 0
| 5.8 | 05.008 | D+M Spiro potrubí pozink DN160/tvar.30% | bm | 35 |  | 0 | SAFE systém
| 5.9 | 05.009 | D+M Spiro potrubí pozink DN100/tvar.0% | bm | 30 |  | 0 | SAFE systém
D+M Potrubi čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech
| 5.9 | 05.010 | D+M do obvodu 1200 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 12 |  | 0
| 5.14 | 05.014 | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX | m2 | 20 |  | 0 | Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612
| Celkem za | 5 - Sociálních zařízení 1.NP |  |  |  |  | 0
DÍL | 6 |  | Klimatizace místnosti AV techniky
| 6.1 | 06.001 | D+M Split system ve slozeni
| 6.2 | 06.002 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qch=10kW | ks | 1 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, EER 3,42 COP 3,41 chlazení do -15C Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Chlazení : vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Rozměry (VxŠxH): 1170 x 950 x 330 mm Hmotnost: 81 kg Hladina akustického tlaku (1m): 54 dB(A) Hladina akustického výkonu: 66 dB(A) Počet kompresorů 1 Typ kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením
| 6.3 | 06.003 | D+M Vnitrni podstropní jednotka Qch=10kW + dálkový infra ovladač | ks | 3 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, EER 3,24 COP 3,8
| 6.4 | 06.004 | D+M Potrubí plastové pro dovod kondenzátu DN32 | bm | 5 |  | 0
| 6.5 | 06.005 | D+M Potrubí chladiva DN 9,52 /15,88/přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 30 |  | 0 | Dimenze potrubí jsou dány výrobcem zařízení
| Celkem za | 6 - Klimatizace místnosti AV techniky |  |  |  |  | 0
DÍL | 7 |  | Doplnění chlazení do stávající vzduchotechniky společenského sál + úpravy stávajícíh rozvodů
| 7.1 | 07.001 | D+M Přímý dvouokruhový výparník 46 kW, R410A | ks | 1 |  | 0 | Do stávající jednotky JANKA KLM 16 bude dodatečně instalován dvouokruhový přímý výparník, jednotka je již vybavena volnou komorou s lapačem kapek. Přesný typ a velikost výparníku musí být konsultován s výrobcem původní jednotky, výparník je atypický
| 7.2 | 07.002 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qch=23kW příkon 8,3kW, 400V, 14A | ks | 2 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, Chlazení: garantovaný chod -5°C - 48°C Elektrická data provozní napětí V/Ph/Hz 400/3/50+N Maximální provozní proud A 14 Maximální elektrický příkon kW 8,3 Energetické indexy EER [3.2] COP [3,8] Zvuková data Hladina akustického výkonu dB(A) 78 Hladina akustického tlaku LPA1(5m) dB(A) 60 Rozměry a hmotnost jednotky Šířka mm 1090 Výška mm 1625 Hloubka mm 380 Hmotnost kg 144 Příslušenství: modul pro vzdálené řízení výkonu 0-10V
| 7.3 | 07.003 | D+M Potrubí chladiva DN 12,7/22,2 vc.izolace /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 30 |  | 0 | Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu pro jednotky LG
| 7.4 | 07.004 | D+M Protidestová zaluzie 1006x400 s ochranným sítem | ks | 1 |  | 0 | komfortní žaluzie, rám a listy jsou hliníkové
D+M Potrubi čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech
| 7.5 | 07.005 | D+M do obvodu 3000 mm/0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 12 |  | 0 | V rámci dodávky nového potrubí je untné uvažovat s posunem stávajícíh rozvodů, dle výkrsové dokumentac
| 7.7 | 07.007 | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX | m2 | 60 |  | 0 | Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612
| Celkem za | 7 - Doplnění chlazení do stávající vzduchotechniky společenského sál + úpravy stávajícíh rozvodů |  |  |  |  | 0
DÍL | 8 |  | Klimatizace promítárny 2.NP
| 8.1 | 08.001 | D+M Split system ve slozeni
| 8.2 | 08.002 | D+M Venkovní kondenzacni jednotka Qch=3,5kW | ks | 1 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, EER 3,24 COP 3,8 chlazení do -15C Rozsáhlé funkce časovače (zapnutí, vypnutí,, týdení časovač). Chlazení : vnitřní teplota 27°C DB / 19°C WB, venkovní teplota 35°C DB / 24°C WB Rozměry (VxŠxH): 717 x 483 x 230 mm Hmotnost: 28 kg Hladina akustického tlaku (1m): 47 dB(A) Hladina akustického výkonu: 58 dB(A) Počet kompresorů 1 Typ kompresoru: DC stejnosměrný Scroll s invertorovým řízením
| 8.3 | 08.003 | D+M Vnitrni nastenna jednotka Qch=3,5kW + dálkový infra ovladač | ks | 1 |  | 0 | Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, EER 3,24 COP 3,8
| 8.4 | 08.004 | D+M Potrubí plastové pro dovod kondenzátu DN32 | bm | 15 |  | 0
| 8.5 | 08.005 | D+M Potrubí chladiva DN 6.35/9,52 /přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ | bm | 12 |  | 0 | Dimenze potrubí jsou dány výrobcem zařízení
| Celkem za | 8 - Klimatizace promítárny 2.NP |  |  |  |  | 0
DÍL | 9 |  | Úprava stávající VZT archivu
D+M Potrubi čtyřhranné sk.I PM 12 0403 pozink plech
| 9.1 | 09.001 | D+M do obvodu 1260 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 8 |  | 0
| 9.2 | 09.002 | D+M Požární izolace, desky z min.plsti tl.6cm, na trny s Al folii /atestovaná požární odolnost EI45/ | m2 | 15 |  | 0
| Celkem za | 9 - Úprava stávající VZT archivu |  |  |  |  | 0
DÍL | 10 |  | OSTATNÍ
| 10.1 |  | Montázní, spojovací a tesnící materiál (závitové tyče, konzoly, nosníkové příchytky, objímky) | kg | 2000 |  | 0
| 10.2 |  | Požární stěnový uzávěr PSUM-90 600x315 TPM 006/99.40 | ks | 5 |  | 0 | Uzávěr vybaven servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem, jedná se přirozené větrání skladů a rozvoden dle výkresové dokumentace
| 10.3 |  | Požární stěnový uzávěr PSUM-90 500x315 TPM 006/99.40 | ks | 1 |  | 0 | Uzávěr vybaven servopohonem BF 230-T, s koncovým spínačem, jedná se přirozené větrání skladů a rozvoden dle výkresové dokumentace
| 10.4 |  | Požární ucpávka do DN150, zpevňující protipožární tmel, např. CP611A | ks | 15 |  | 0 | Jedná se o požární ucpávky rozvodů CU potubí + kabeláže
| 10.6 |  | Vyčištění potrubí, zařízení a prvků | soub. | 1 |  | 0
| 10.7 |  | Provedení odborné kontroly funkčnosti tzv. "oprávněnou osobou" požárního stěnového uzávěru | ks | 3 |  | 0
| 10.8 |  | Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 72 |  | 0
| 10.9 |  | Seřízení průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | soub. | 1 |  | 0
| 10.10 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. | soub. | 1 |  | 0
| 10.11 |  | Uvedení do provozu | soub. | 1 |  | 0
| 10.12 |  | Vypracování dodavatelské dokumentace pro provedení stavby | soub. | 1 |  | 0
| 10.13 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu | soub. | 1 |  | 0
| 10.14 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0
| 10.15 |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | soub. | 1 |  | 0 | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení VZT ostatním zařízením TZB a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla
| 10.16 |  | D+M Popisy a označení rozvodu a zařízení | soub. | 1 |  | 0
| 10.17 |  | Likvidace odpadů | soub. | 1 |  | 0
| 10.18 |  | Závěrečný úklid | soub. | 1 |  | 0
| Celkem za | 10 - OSTATNÍ |  |  |  |  | 0