## REKAPITULACE
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCI - MŽE
F.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
JKSO 828 891
Použity ceníky M21, M22, M46 - cenová sousatva ÚRS Praha
REKAPITULACE
Cena bez DPH
| Strukturovaná kabeláž | 0
| EPS | 0
| Společná TV anténa | 0
| Nouzová signalizace | 0
| CELKEM bez DPH | 0
| DPH 21 % | 0
| CELKEM včetně DPH | 0
Poznámka:
Pokud je ve výkazu výměr uveden v konkrétní položce obchodní název, název firmy, nebo konkrétní výrobek, umožňuje zadavatel použít rovnocenné nebo lepší řešení/materiál.
Případné uvedené obchodní názvy či názvy výrobců představují minimální požadovaný kvalitativní standard, nikoli požadavek na konkrétní dodávku takového výrobku/výrobce.

## SKS
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCI - MŽE
F.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Strukturovaná kabeláž
Č. pol. |  | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Cena | Cena
[5 empty] | Jednotk. | Celkem
Dodávka
1 |  | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice | ks | 62 |  | 0
V 1.PP - 1ks + 1.NP - 16 ks + 2.NP - 45 ks = 62 ks
2 |  | nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami | m | 7800 |  | 0
Kabel k zásuvkám 1.PP - 100m + 1.NP - 2200m + 2.NP - 5500m = 7800m
3 |  | kabel optický 8x50/125 MM | m | 350 |  | 0
Od DR k serveru - sousední budova délka 250m + ukončení + rezervy na obou koncích + vnitřní rozvod = 350m
4 |  | kabel sdělovací 50x2x0,5 - propojení telefonních linek | m | 350 |  | 0
Od DR k serveru - sousední budova délka 250m + ukončení + rezervy na obou koncích + vnitřní rozvod = 350m
5 |  | Krabice přístrojová vč.zasekání | ks | 62 |  | 0
Počet dle počtu zásuvek SKS = 62 ks
6 |  | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. | m | 500 |  | 0
Pro datové kabely v 1.PP - 50m + 1.NP - 250m v 2.NP - 200 m = 500 m
7 |  | Trubka ohebná pr. 36 p.o. | m | 40 |  | 0
Stoupací trasa pro datové kabely 1.NP - 2.NP - 4 ks * 10m = 40m
8 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 580 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 500+40m = 540 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.540+rez40=580m
9 |  | Kabelový žlab 125x100 vč.kotvení, tvarovek a víka | m | 170 |  | 0
V 1.NP - 90m + 2.NP - 80m = 170m
10 |  | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu | ks | 120 |  | 0
Popis 62 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení štítků=120 ks
11 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
12 |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
Datový rozvaděč
13 |  | 19" rozvaděč stojanový 45U/800x600 skleněné dveře | ks | 1 |  | 0
instalován v 2.NP - místnost RACK - 1 ks
14 |  | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0
instalován v DR 2 = 1ks pro napájení komponentů a zařízení v DR
15 |  | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. |  | 1 |  | 0
instalován v 2.NP - místnost RACK - 1 ks
16 |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 5 |  | 0
3ks pro patch panely + 2ks pro SWITCH = 5 ks
17 |  | Police pro nestandardní komponenty | ks | 1 |  | 0
Pro instalaci komponentů a zařízení,které nemají rozměr 19"
18 |  | Montážní sada M6 |  | 46 |  | 0
Vyvaz.panel 5x2+patch penel 6x4+police 4 ventil.jednotka+8 pro SWITCH = 46 ks
19 |  | rozvodná krabice | ks | 1 |  | 0
instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks
20 |  | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U | ks | 6 |  | 0
Pro datové rozvody 124 portů = 124/24 = 6 ks
21 |  | metalický patch panel 50xRJ45/UTP/cat.3/1U | ks | 2 |  | 0
Pro telefonní linky 50 linek = 1 ks DR1 + 1ks DR 2 = 2 ks
22 |  | Optický rozvoděč 8x SC konektor+8x pigtail+čelní panel+provařovací kazeta | ks | 2 |  | 0
ve stáv. RACKU 1 ks + v DR 2 - 1 ks = 2 ks
Aktivní prvky
23 |  | WiFi. Frekvence 2412-2462MHz, Normy 802.11b/g/n, Max rychlost 300Mbps, LAN port 1xRJ45 10/100Mbps, napájení 12-24V ( pouze PoE), Bezdrátové operační módy AP, operační módy Bridge, DHCP server/klient Ne/Ano, šifrování WEP, WPA,WPA2, | ks | 7 |  | 0
instalace na chodbách 1.NP - 4 ks + 2.NP - 3 ks = 7ks
24 |  | SWITCH 48x10/100/1000Mbit/s - podpora PoE | ks | 2 |  | 0
Pro datové rozvody 124 portů = 124/48 = 2 ks
25 |  | Optopřevodník 100BaseTX | ks | 2 |  | 0
Převod v DR 1 stávající RACK) + RD 2 1 ks = 2ks
26 |  | Optický patchcord 2xSC konektor 2 m | ks | 2 |  | 0
1ks stávající DR + 1 ks DR 2 = 2 ks
27 |  | Prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2-5 m | ks | 124 |  | 0
Pro datové rozvody 124portů=124ks
28 |  | Záložní zdroj UPS 1500VA montáž do RACKu | ks | 1 |  | 0
Záložní zdroj pro SWITCH pro 2 ks - postačí 1 ks UPS
Montáž
29 | 220290002 | Zásuvka datová 2xRJ 45 Cat.5e kompletní vč.rámečku, krabice | ks | 62 |  | 0
V 1.PP - 1ks + 1.NP - 16 ks + 2.NP - 45 ks = 62 ks
30 | 220280201 | nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žílami | m | 7800 |  | 0
Kabel k zásuvkám 1.PP - 100m + 1.NP - 2200m + 2.NP - 5500m = 7800m
31 | 220280201 | kabel optický 8x50/125 MM | m | 350 |  | 0
Od DR k serveru - sousední budova délka 250m + ukončení + rezervy na obou koncích + vnitřní rozvod = 350m
32 | 220280201 | kabel sdělovací 50x2x0,5 - propojení telefonních linek | m | 350 |  | 0
Od DR k serveru - sousední budova délka 250m + ukončení + rezervy na obou koncích + vnitřní rozvod = 350m
33 | 22 026 0003 | Krabice přístrojová vč.zasekání | ks | 62 |  | 0
Počet dle počtu zásuvek SKS = 62 ks
34 | 22 026 0533 | Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. | m | 500 |  | 0
Pro datové kabely v 1.PP - 50m + 1.NP - 250m v 2.NP - 200 m = 500 m
35 | 22 026 0554 | Trubka ohebná pr. 36 p.o. | m | 40 |  | 0
Stoupací trasa pro datové kabely 1.NP - 2.NP - 4 ks * 10m = 40m
36 | 22 027 0301 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 580 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 500+40m = 540 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.540+rez40=580m
37 | 220300201 | připojení kabelu 4P na patch panel | ks | 124 |  | 0
zapojení podle zásuvek 62x2 = 124 ks
38 | 22 011 1431 | měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol | 4P | 124 |  | 0
zapojení podle zásuvek 62x2 = 124 ks
39 | 22 011 1431 | měření metalické kabeláže (cat.3), měř. protokol | 2P | 50 |  | 0
zapojení podle tel.patch panelů= 50 ks
40 | 22 026 0725 | Kabelový žlab 125x100 vč.kotvení, tvarovek a víka | m | 170 |  | 0
V 1.NP - 90m + 2.NP - 80m = 170m
41 | 22 012 0905 | měření optické kabeláže (SM), měř. protokol | vl | 8 |  | 0
kabel 8 vl. - měřený celý profil = 8 vláken
42 | 22 011 0346 | popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu | ks | 120 |  | 0
Popis 62 ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení štítků=120 ks
43 | 22 026 1662 | drážka pro trubku 23 vč.začištění | m | 500 |  | 0
Stejná délka jako PVC trubka 23 mm = 500m
44 | 22 026 1663 | Drážka pro trubku pr. 36 mm vč.začištění | m | 40 |  | 0
Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 40 m, vysekání rýchy, uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky
45 | 460680041 | Průraz zdí 30-45 cm | ks | 46 |  | 0
Průrazy 1.PP - 4ks + 1.NP - 17ks + 2.NP - 25ks = 46 ks
46 | 460680042 | průraz stropu | ks | 12 |  | 0
Průraz stropu z 1.PP do 1.NP - 1ks + z 1.NP do 2.NP - 2ks = 3ks*4stoupací trasy = 12 ks
47 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
48 |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
Datový rozvaděč
49 |  | 19" rozvaděč stojanový 45U/800x600 skleněné dveře | ks | 1 |  | 0
instalován v 2.NP - místnost RACK - 1 ks
50 |  | 19" rozvodný panel 5x220V-3m s přepěťovou ochranou | ks | 1 |  | 0
instalován v DR 2 = 1ks pro napájení komponentů a zařízení v DR
51 |  | Vent.j.spodní(horní)-2V-220V/70W term. | ks | 1 |  | 0
instalován v 2.NP - místnost RACK - 1 ks
52 |  | 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | ks | 5 |  | 0
3ks pro patch panely + 2ks pro SWITCH = 5 ks
53 |  | Police pro nestandardní komponenty | ks | 1 |  | 0
Pro instalaci komponentů a zařízení,které nemají rozměr 19"
54 |  | Montážní sada M6 | ks | 46 |  | 0
Vyvaz.panel 5x2+patch penel 6x4+police 4 ventil.jednotka+8 pro SWITCH = 46 ks
55 | 22 026 0103 | rozvodná krabice | ks | 1 |  | 0
instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks
56 | 220290971 | metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U | ks | 6 |  | 0
Pro datové rozvody 124 portů = 124/24 = 6 ks
57 | 220290971 | metalický patch panel 50xRJ45/UTP/cat.3/1U | ks | 2 |  | 0
Pro telefonní linky 50 linek = 1 ks DR1 + 1ks DR 2 = 2 ks
58 |  | Optický rozvoděč 8x SC konektor+8x pigtail+čelní panel+provařovací kazeta | ks | 2 |  | 0
ve stáv. RACKU 1 ks + v DR 2 - 1 ks = 2 ks
Aktivní prvky
59 |  | WiFi. Frekvence 2412-2462MHz, Normy 802.11b/g/n, Max rychlost 300Mbps, LAN port 1xRJ45 10/100Mbps, napájení 12-24V ( pouze PoE), Bezdrátové operační módy AP, operační módy Bridge, DHCP server/klient Ne/Ano, šifrování WEP, WPA,WPA2, | ks | 7 |  | 0
instalace na chodbách 1.NP - 4 ks + 2.NP - 3 ks = 7ks
60 |  | SWITCH 48x10/100/1000Mbit/s - podpora PoE | ks | 2 |  | 0
Pro datové rozvody 124 portů = 124/48 = 2 ks
61 |  | Optopřevodník 100BaseTX | ks | 2 |  | 0
Převod v DR 1 stávající RACK) + RD 2 1 ks = 2ks
62 |  | Optický patchcord 2xSC konektor 2 m | ks | 2 |  | 0
1ks stávající DR + 1 ks DR 2 = 2 ks
63 |  | Prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2-5 m | ks | 124 |  | 0
Pro datové rozvody 124portů=124ks
64 |  | Záložní zdroj UPS 1500VA montáž do RACKu | ks | 1 |  | 0
Záložní zdroj pro SWITCH pro 2 ks - postačí 1 ks UPS
Ostatní náklady
65 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
66 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby
|  | Celkem dodávka + montáž |  |  |  | 0

## EPS
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCI - MŽE
F.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Elektrická požární signalizace
Č. pol. |  | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Cena | Cena
[5 empty] | Jednotk. | Celkem
Dodávka
1 |  | Ústředna EPS pro 16 kruhových vedení po 127 prvcích, záložní akumulátory, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, SÍŤOVÁ KARTA, karta 16ks relé,interní tiskárna | kpl | 1 |  | 0
Ústředna osazena ve stávající budově na místě demontované ústředny BOSCH UEZ 2000 LSN - 1ks
2 |  | Externí ovládací panel - LCD v krytu | ks | 1 |  | 0
Instalován u vstupu do objektu - za hlavním vstupem - 1ks
3 |  | Klíčový trezor KTPO + motýlkový zámek | ks | 1 |  | 0
Instalován u vstupu do objektu - před hlavním vstupem - 1ks
4 |  | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0
Instalováno u vstupu do objektu - za hlavním vstupem - 1ks
5 |  | Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky | ks | 109 |  | 0
na kruhu č. 1 - 68 ks + na kruhu č. 2 - 41ks = 109 ks
6 |  | Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 52 | ks | 22 |  | 0
na kruhu č. 1 - 15 ks + na kruhu č. 2 - 7ks = 22 ks
7 |  | Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásič | ks | 22 |  | 0
Stejný počet jako tlač.hlásičů = 22 ks
8 |  | Termopapír pro interní tiskárnu | ks | 2 |  | 0
1ks pro odzkoušení + 1ks pro provoz = 1+1= 2ks
9 |  | Lahev zkušebního plynu | ks | 3 |  | 0
1ks satčí na odzkoušení 50 ks hlásičů = 109:50=3 ks
10 |  | Klíč pro tlačítkový hlásič | ks | 22 |  | 0
Stejný počet jako tlač.hlásičů = 22 ks
11 |  | Sklo tlačítkového hlásiče DIN, internat. | ks | 22 |  | 0
Stejný počet jako tlač.hlásičů = 22 ks
12 |  | Siréna EPS 105 db červená | ks | 13 |  | 0
v 1.PP - 3ks + 1.NP - 5 ks + 2.NP - 5 ks = 13 ks
13 |  | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0
Pro každý objekt 1 ks
14 |  | Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. | m | 2700 |  | 0
v 1.PP - 350m + 1.NP - 1150m + 2.NP - 1200 m = 2700 m
15 |  | Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 430 |  | 0
v 1.PP - 80m + 1.NP - 150m + 2.NP - 200 m = 430 m
16 |  | Kabel ohni odolný 2x2x0,8 pro napojení výstupů EPS - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 500 |  | 0
v 1.NP - 500m = 500 m
17 |  | Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení výstupů EPS - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 1100 |  | 0
v 1.NP - 800m + 2.NP - 300 = 1100 m
18 |  | Trubka ohebná pr. 16 p.o./na povrch bezhalogenová + příchytky | m | 2700 |  | 0
Shodná jako délka kabelů EPS 2700 = 2700 m
19 |  | Trubka panceřová - pro ohniodolné kabely + příchytky s certifikací pr.16 mm | m | 2030 |  | 0
Shodná jako délka kabelů EPS 430+500+1100 = 2030 m
20 |  | Příchytky pro ohniodolný kabel s certifikací - 1-5 kabelů + kotvení | ks | 1100 |  | 0
v 1.PP - 200 ks + 1.NP 500 ks + 2.NP 400 ks = 1100 ks
21 |  | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
22 |  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
Montáž
23 |  | Ústředna EPS pro 16 kruhových vedení po 127 prvcích, záložní akumulátory, výstup pro OPPO, KTPO, ZDP, SÍŤOVÁ KARTA, karta 16ks relé,interní tiskárna | kpl | 1 |  | 0
Ústředna osazena ve stávající budově na místě demontované ústředny BOSCH UEZ 2000 LSN - 1ks
24 |  | Demontáž stávající ústředny EPS, odpojení kabelů, popis, přepojení na novou ústřednu EPS, odzkoušení - 1 sada | Nhod | 80 |  | 0
Demontáž stávající ústředny EPS, odpojení kabelů, popis, přepojení na novou ústřednu EPS, odzkoušení - 1 sada
25 |  | Externí ovládací panel - LCD v krytu | ks | 1 |  | 0
Instalován u vstupu do objektu - za hlavním vstupem - 1ks
26 |  | Klíčový trezor KTPO + motýlkový zámek | ks | 1 |  | 0
Instalován u vstupu do objektu - před hlavním vstupem - 1ks
27 |  | Obslužné pole požární ochrany OPPO | ks | 1 |  | 0
Instalováno u vstupu do objektu - za hlavním vstupem - 1ks
28 | 22 072 1126 | Opticko-kouřový/teplotní hlásič požáru vč.instalační zásuvky | ks | 109 |  | 0
na kruhu č. 1 - 68 ks + na kruhu č. 2 - 41ks = 109 ks
29 | 22 072 1111 | Tlačítkový hlásič vnitřní s izolátorem - červený krytí IP 52 | ks | 22 |  | 0
na kruhu č. 1 - 15 ks + na kruhu č. 2 - 7ks = 22 ks
30 | 22 071 1401 | Siréna EPS 105 db červená | ks | 13 |  | 0
v 1.PP - 3ks + 1.NP - 5 ks + 2.NP - 5 ks = 13 ks
31 | 22 028 0010 | Kabel kruhové linky EPS 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. | m | 2700 |  | 0
v 1.PP - 350m + 1.NP - 1150m + 2.NP - 1200 m = 2700 m
32 | 22 028 0010 | Kabel ohni odolný 2x0,8 pro napojení požárních sirén - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 430 |  | 0
v 1.PP - 80m + 1.NP - 150m + 2.NP - 200 m = 430 m
33 | 22 028 0010 | Kabel ohni odolný 2x2x0,8 pro napojení výstupů EPS - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 500 |  | 0
v 1.NP - 500m = 500 m
34 | 22 028 0010 | Kabel ohni odolný 8x2x0,8 pro napojení výstupů EPS - uložení pod omítkou s krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb. | m | 1100 |  | 0
v 1.NP - 800m + 2.NP - 300 = 1100 m
35 | 22 026 0531 | Trubka ohebná pr. 16 p.o./na povrch bezhalogenová + příchytky | m | 2700 |  | 0
Shodná jako délka kabelů EPS 2700 = 2700 m
36 | 22 026 0554 | Trubka panceřová - pro ohniodolné kabely + příchytky s certifikací pr.16 mm | m | 2030 |  | 0
Shodná jako délka kabelů EPS 430+500+1100 = 2030 m
37 |  | Příchytky pro ohniodolný kabel s certifikací - 1-5 kabelů + kotvení | ks | 1100 |  | 0
v 1.PP - 200 ks + 1.NP 500 ks + 2.NP 400 ks = 1100 ks
38 | 22 026 1662 | Drážka pro trubku pr. 16 mm | m | 400 |  | 0
Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 910 m - pevné uložení = 400m, vysekání rýchy, uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky
39 |  | Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
40 | 460680041 | Průraz zdí 15 -30 cm | ks | 84 |  | 0
v 1.PP - 20ks + 1.NP - 34 ks - 2.NP - 30ks = 84 ks
41 | 460680042 | Průraz stropu | ks | 2 |  | 0
Průraz stropu z 1.NP do 2.NP - 1ks + z 1.PP do 1.NP - 1ks = 2 ks
42 |  | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ
43 |  | Měření po úsecích | ks | 131 |  | 0
součet všech čidel EPS 109 ks + 22 ks = 131 ks
44 |  | Zákaznický text | ks | 131 |  | 0
součet všech čidel EPS 109 ks + 22 ks = 131 ks
45 |  | Oživení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi
46 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Proškolení obsluhy, předvední obsluhy
47 |  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
48 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
49 |  | Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů | hod | 16 |  | 0
Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů v rozsahu stavby, vytrhání kabeláže, tras, krabic atd. naložení do kontejneru, vyklizení a úklid na stavbě
50 |  | Likvidace odpadu na skládce | kpl | 1 |  | 0
Odvoz na skládku, likvidace, skládkovné atd.
51 |  | Zpracování zásahové dokumentace pro zdolávání požáru | kpl | 1 |  | 0
Zpracování dokumentace pro zdolávání požáru podklad pro HZS PK 1x digitální forma, 4x papírová forma, předání zákazníkovi
52 |  | Koordinace na stavbě - profese | Nhod | 80 |  | 0
Koordinace řemesel na stavbě, konzultace propojení a zapojení se servisní firmou - stávající stav
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | 0

## STA
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCI - MŽE
F.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Společná TV anténa
Č. pol. |  | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Cena | Cena
[5 empty] | Jednotk. | Celkem
Dodávka
1 |  | Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na sedlovou střechu včetně kotvení | kpl | 1 |  | 0
Stožár společný pro všechny antény umístěný na střeše - 1ks
2 |  | Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu | ks | 2 |  | 0
Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem = 2 ks
3 |  | Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr | m | 5 |  | 0
Napojení na hromosvod (dodávka silnoproudu) v úseku od anténního stožáru k plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m
4 |  | Svorka hromosvodová | ks | 2 |  | 0
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1ks a na stávající hromosvod na straně druhé 1 ks = 1+1=2ks
5 |  | Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací | m | 15 |  | 0
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m
6 |  | Anténa pro příjem FM stanic | ks | 1 |  | 0
Anténa na střeše umístěna na stožáru pro příjem FM stanic
7 |  | Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA | kpl | 1 |  | 0
Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks
8 |  | Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací | m | 750 |  | 0
1.NP - 400m + 2.NP - 250m + svody a stoupací vedení - 100 m = 750 ks
9 |  | Konektory BNC příp. F krimpovací, přímý | kpl | 1 |  | 0
Kabelové koncovky pro připojení koaxiálních kabelů v rozvodnici a u antén na střeše, dále v zásuvkách STA - krimpovací konektory
10 |  | Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová, průchozí) | ks | 13 |  | 0
1.NP - 8 ks + 2.NP - 5 ks = 13 ks
11 |  | Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm | m | 450 |  | 0
úsek v 1.NP - 300m + v 2.NP - 150 m = 450 m
12 |  | Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání | ks | 13 |  | 0
Stejný počet jako zásuvek STA vč.stavebních prací - vysekání kapsy, osazení, upevnění, zasádrování, zavíčkování
13 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 75 |  | 0
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 6 m. 450:6=75 ks
14 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 500 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 450 = 450 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 450+rez50=500m
15 |  | Popis zásuvek, rozvodnice | kpl | 1 |  | 0
Popis 13 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků
16 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS
17 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
Rozvaděč RTV
18 |  | Rozvodnice z PE 350x500x150 | ks | 1 |  | 0
1ks rozvodnice STA - osazena v 2.NP
19 |  | montážní deska Pertinax | ks | 1 |  | 0
Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky
20 |  | Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím | ks | 1 |  | 0
Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou napájení 230V st.
21 |  | Přístrojová krabice pro lištový rozvod | ks | 1 |  | 0
Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazeny pod zásuvkami 230V st.
22 |  | Rozbočovač 1/2 | ks | 1 |  | 0
Osazen v rozvaděči RTV v 2.NP - rozbočení z 1/2 větví - 1 ks
23 |  | Slučovač anténního rozvodu 3/1 | ks | 1 |  | 0
1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem
24 |  | Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž, s PVC izolací | m | 5 |  | 0
Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnící lištu, prodrátování v rozvaděči RTV
25 |  | Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic | kpl | 1 |  | 0
Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření signálu 1 kpl
26 |  | Zemnící lišta | ks | 1 |  | 0
Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks
Montáž
27 |  | Anténní stožár pozinkovaný, atyp.v 3m nad střechu, pro montáž na sedlovou střechu včetně kotvení | kpl | 1 |  | 0
Stožár společný pro všechny antény umístěný na střeše - 1ks
28 |  | Výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu | ks | 2 |  | 0
Výložné ráhno osazené na anténním stožáru pro 2 antény pro pozemní příjem = 2 ks
29 |  | Drát uzemňovací FeZn pr. 8 mm, vč. podpěr | m | 5 |  | 0
Napojení na hromosvod (dodávka silnoproudu) v úseku od anténního stožáru k plánovanému hromosvodu po střeše délka 5 m
30 |  | Svorka hromosvodová | ks | 2 |  | 0
Napojení na stávající hromosvod u stožáru 1k a na stávající hromosvod na straně druhé 1 ks = 1+1=2ks
31 |  | Vodič s Cu žílou pr.6mm, zž, s PVC izolací | m | 15 |  | 0
Pospojení (připojení) rozvodnice RTV ve 2.NP na HOP v délce 15 m
32 |  | Anténa pro příjem FM stanic | ks | 1 |  | 0
Anténa na střeše umístěna na stožáru pro příjem FM stanic
33 |  | Anténní systém pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA | kpl | 1 |  | 0
Dvě antény pro pozemní příjem pásem UHF a VHF 1+1=2 ks
34 |  | Koaxiální kabel 75 Ohmů, s Cu jádrem, opleteným stíněním s PVC izolací | m | 750 |  | 0
1.NP - 400m + 2.NP - 250m + svody a stoupací vedení - 100 m = 750 ks
35 |  | Konektory BNC příp. F krimpovací, přímý | kpl | 1 |  | 0
Kabelové koncovky pro připojení koaxiálních kabelů v rozvodnici a u antén na střeše, dále v zásuvkách STA - krimpovací konektory
36 |  | Zásuvka TV,R komplet s krytem a rámečkem (koncová, průchozí) | ks | 13 |  | 0
1.NP - 8 ks + 2.NP - 5 ks = 13 ks
37 | 220260531 | Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm | m | 450 |  | 0
úsek v 1.NP - 300m + v 2.NP - 150 m = 450 m
38 | 220260002 | Krabice přístrojová pro osazení zásuvky STA vč.zasekání | ks | 13 |  | 0
Stejný počet jako zásuvek STA vč.stavebních prací - vysekání kapsy, osazení, upevnění, zasádrování, zavíčkování
39 | 220260003 | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 75 |  | 0
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 6 m. 450:6=75 ks
40 | 220270301 | Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm | m | 500 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 450 = 450 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu. 450+rez50=500m
41 |  | Připojení koax. kabelu na anténu, zásuvku, či konektor | ks | 31 |  | 0
Zapojení zásuvek 13 ks + zapojení kabelů v rozvodnici RTV 9ks od zásuvek + 4 ks u slučovače + 3 ks od anén + 2ks u širokopásmového zesilovače = 31 ks
42 |  | Popis zásuvek, rozvodnice | kpl | 1 |  | 0
Popis 13 ks zásuvek STA, rozvodnice, komponentů STA, nalepení štítků
43 |  | Vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol | kpl | 1 |  | 0
Provádí se na místě stavby na místě, kde budou instalovány antény, vyhotovení měřícího protokolu, kontrolní propočet zesilovacích vložek pro dosažení ideálního příjmu
44 |  | Výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol | ks | 13 |  | 0
Měření na zásuvce - hodnota dB (kvalita příjmu), vyhotovení měřícch protokolů, stejný počet měření jako je počet zásuvek
45 |  | Uvedení systému STA do provozu | kpl | 1 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči STA, odzkoušení, proměření, nasměrování antén, předání zákazníkovi
46 | 220261662 | Drážka pro trubku 16 včetně začištění | m | 450 |  | 0
Stejná délka jako tento druch chráničky tj. 450 m, vysekání rýchy, uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky
47 |  | Průraz stropem, včetně začištění | ks | 4 |  | 0
Průraz stropu z 1.NP do 2.NP - 1ks a z 2.NP na střechu - 3 ks = 4 ks
48 |  | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 23 |  | 0
Průrazy 1.NP - 14ks + 2.NP - 9 ks = 23 ks
49 |  | Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘS
50 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.
51 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
52 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby
Rozvaděč RTV
53 |  | Rozvodnice z PE 350x500x150 | ks | 1 |  | 0
1ks rozvodnice STA - osazena v 2.NP
54 |  | montážní deska Pertinax | ks | 1 |  | 0
Do jedné rozvodnice náleží 1 ks montážní desky
55 |  | Zásuvka dvojnásobná 250V AC/16A, s ochranou před přepětím | ks | 1 |  | 0
Zásuvky osazené v rozvodnici STA pro připojení komponentů s potřebou napájení 230V st.
56 |  | Přístrojová krabice pro lištový rozvod | ks | 1 |  | 0
Stejný počet jako zásuvky napájecí, osazeny pod zásuvkami 230V st.
57 |  | Rozbočovač 1/2 | ks | 1 |  | 0
Osazen v rozvaděči RTV v 2.NP - rozbočení z 1/2 větví - 1 ks
58 |  | Slučovač anténního rozvodu 3/1 | ks | 1 |  | 0
1ks pro sloučení signálu ze 3 ks antén pro pozemní příjem
59 |  | Vodič s Cu žílou pr.4mm, zž, s PVC izolací | m | 5 |  | 0
Vodič pro uzemnění zesilovacích vložek na zemnící lištu, prodrátování v rozvaděči RTV
60 |  | Zesilovací vložky pro příjem terestrálních (pozemských) stanic | kpl | 1 |  | 0
Jedná se o dodávku a montáž zesilovačů pro příjem pozemních stanic 4x terestrální zesilovač a 1 x FM stanic, výpočet hodnot dle vstupního měření signálu 1 kpl
61 |  | Zemnící lišta | ks | 1 |  | 0
Slouží pro osazení zesilovačů, pro 1ks rozvodnice, postačí 1 ks
62 |  | Kusová zkouška rozvaděče, protokol | ks | 1 |  | 0
Zkouška rozvaděče, vyhotovení protokolu, pro každý dokončený (osazený rozvaděč) 1 ks rozvaděče RTV v 2.NP = 1 ks celkem
|  | CELKEM dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0

## NOUZOVÁ SIGNAL
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK KE VZDĚLÁVÁNÍ A MEZIGENERAČNÍ
SPOLUPRÁCI - MŽE
F.1.4.5 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Nouzová signalizace
Č. pol. | Kód položky | Zkrácený popis | M.j. | Množ. | Cena | Dodávka
[5 empty] | Jednotk. | Celkem
Dodávka
1 |  | Rozvodnice se signálkami a zvonky dle schéma zapojení | kpl | 1 |  | 0
Instalována v BARu v 1.NP - 1 kpl
2 |  | Zvonkové tlačítko povrchová montáž, vč.krabice | ks | 4 |  | 0
V 1.NP 2xWC pro invalidy - 4 ks = Celkem 4 ks
3 |  | Zvonek melodický 12/24V | ks | 2 |  | 0
Umístěný nad dveřmi jednotlivých WC pro invalidu - akustická signalizace na chodbě - 2 ks v 1.NP
4 |  | Síťový transformátor vč.krabuice | ks | 1 |  | 0
Pro jeden systém postačí 1 síťový transformátor - instalace v rozvodnici
5 |  | Vodič 2x0,6 bezhalogenový dle vyhl.č.23/2008Sb. | m | 40 |  | 0
Vodič od tlačítka ke zvonku - 1.NP - 40m = 40m
6 |  | Vodič 6x0,6 bezhalogenový dle vyhl.č.23/2008Sb. | m | 120 |  | 0
Propojení tlačítek se skříňkou v BARu v 1.NP - 120 m
7 |  | Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm | m | 120 |  | 0
V 1.NP - 120m
8 |  | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 130 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 120 = 120 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.120+rez10=130m
9 |  | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 20 |  | 0
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 6 m. 120:6=20 ks
10 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Pomocný instalační materiál = 1 kpl
Montáž
11 |  | Rozvodnice se signálkami a zvonky dle schéma zapojení | kpl | 1 |  | 0
Instalována v BARu v 1.NP - 1 kpl
12 |  | Zvonkové tlačítko povrchová montáž, vč.krabice | ks | 4 |  | 0
V 1.NP 2xWC pro invalidy - 4 ks = Celkem 4 ks
13 |  | Zvonek melodický 12/24V | ks | 2 |  | 0
Umístěný nad dveřmi jednotlivých WC pro invalidu - akustická signalizace na chodbě - 2 ks v 1.NP
14 | 22 041 0001 | Síťový transformátor vč.krabuice | ks | 1 |  | 0
Pro jeden systém postačí 1 síťový transformátor - instalace v rozvodnici
15 | 22 027 0301 | Vodič 2x0,6 bezhalogenový dle vyhl.č.23/2008Sb. | m | 20 |  | 0
Vodič od tlačítka ke zvonku - 1.NP - 40m = 40m
16 | 22 027 0301 | Vodič 6x0,6 bezhalogenový dle vyhl.č.23/2008Sb. | m | 120 |  | 0
Propojení tlačítek se skříňkou v BARu v 1.NP - 120 m
17 | 22 026 1662 | Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr. 16 mm | m | 120 |  | 0
V 1.NP - 120m
18 | 22 026 1662 | Drážka pro trubku 16 včetně začištění | m | 120 |  | 0
Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 120 m, vysekání rýchy, uložení chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky
19 | 22 027 0301 | Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm | m | 130 |  | 0
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 120 = 120 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopení drátu.120+rez10=130m
20 | 22 026 0003 | Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání | ks | 20 |  | 0
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 6 m. 120:6=20 ks
21 |  | Uvedení systému NS do provozu | kpl | 1 |  | 0
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání zákazníkovi
22 | 460680041 | Průraz zdí, včetně začištění | ks | 9 |  | 0
v 1.NP - 9 ks = 9 ks celkem
23 |  | Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Pomocný instalační materiál = 1 kpl
24 |  | Výrobní (dílenská) dokumentace | kpl | 1 |  | 0
Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyvzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby
25 |  | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba + 1x digitální forma, předání zákazníkovi
26 |  | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
Revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, předání zákazníkovi = 1 kpl
|  | Celkem dodávka + montáž bez DPH |  |  |  | 0