## MaR
Rozvaděč MR1
Seznam názvů | Popis | Počet | c/j | c/celkem
FA1,FA2,FA5,FA6,FA7,FA8,FA9,FA10,FA11, FA12, FA13,FA14 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | 12 |  | 0
FA15 | Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA | 1 |  | 0
FA3,FA4 | Jistič 10A, 3 pól, charakteristika C, 10kA | 2 |  | 0
| Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič | 14 |  | 0
QF1 | Motorový spouštěč 10-16A, 3 pól | 1 |  | 0
QF2,QF4 | Motorový spouštěč 4-6,3A, 3 pól | 2 |  | 0
QF3 | Motorový spouštěč 6,3-10A, 3 pól | 1 |  | 0
FU1 | Pojistkový odpínač 63A, 3pólový | 1 |  | 0
| Zkratová propojka | 3 |  | 0
FU2 | Pojistkový odpínač 32A, 1pólový | 1 |  | 0
| Válcová pojistka 10A | 1 |  | 0
FUx | Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 mm2) | 1 |  | 0
FUx | Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 mm2) | 1 |  | 0
FV1 | Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet | 1 |  | 0
FV2/1,FV2/2 | Rázová oddělovací tlumivka 16A | 2 |  | 0
FV3 | Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/10A | 1 |  | 0
KM1,KM2,KM3,KM5, KM8,KM10,KM11,KM12,KM13,KM14 | Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO | 10 |  | 0
KM7,KM9 | Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 12A, 1xNO | 2 |  | 0
KM4,KM6 | Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 17A, 1xNO | 2 |  | 0
KM15 | Instalační modulový stykač, cívka 230V50Hz, 1x NO 20A | 1 |  | 0
PA1 | Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá | 1 |  | 0
PA2,PA3 | Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená | 2 |  | 0
PA4,PA5 | Signálka IP67, 24V AC/DC, červená | 2 |  | 0
RG1 | Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím systémem vytápění, 24V AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet | 1 |  | 0
16AI
14AO
45DI
27DO
Ovládací panel, podsvícený LCD displej 4 řádky textu, 160x100mm
Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel
KAx | Souprava relé včetně patice | 1 |  | 0
SA1 | Vypínač vačkový 63A, 3 póly, montáž do panelu, ovládací červená rukojeť, uzamykatelný, ovládání na dveřích | 1 |  | 0
SA1.1, SA2.1 | Přepínač 3 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO | 2 |  | 0
SA2.2 | Přepínač 2 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO | 1 |  | 0
TR1 | Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC | 1 |  | 0
TR2 | Napájecí zdroj 24V DC, 10W | 1 |  | 0
MR1 | Oceloplechový rozvaděč 2000x1200x400mm s mont. deskou a bočnicemi, podstavec 100mm, IP55 | 1 |  | 0
X1 | Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2) | 5 |  | 0
X2,X3,XEPS,XG,XG0,XLO | Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) | 175 |  | 0
XN | Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 | 2 |  | 0
XPE | Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | 2 |  | 0
Z1 | Soklová zásuvka AC 230V/16A | 1 |  | 0
| Označovací štítky | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky | 1 |  | 0
| Doprava a montáž rozvaděče, zapojení | 1 |  | 0
| Uživatelský software | 1 |  | 0
Periferní přístroje
Seznam názvů | Popis | Počet
BT1.2..BT1.5,BT2.1.. BT2.4 | Snímač teploty kanálový, -30 až 150°C, 250mm, Pt1000 | 8 |  | 0
BT1.6,BT2.7,BT3.1..BT3.4 | Snímač teploty příložný, -30 až 110°C, Pt1000 | 6 |  | 0
BT3.5 | Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Pt1000 | 1 |  | 0
BT1.1 | Snímač teploty venkovní, -20 až 70°C, Pt1000 | 1 |  | 0
DP1.1,DP1.2,DP2.1, DP2.2 | Manostat tlakové diference 50-500Pa | 4 |  | 0
DP1.3,DP1.4,DP2.3, DP2.4 | Manostat tlakové diference 30-300Pa | 4 |  | 0
MD1.1,MD1.2 | Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V, havarijní funkce | 2 |  | 0
MD2.1,MD2.2 | Servopohon 10Nm, 230V, hav. funkce | 2 |  | 0
MD1.3,MD2.3 | Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V | 2 |  | 0
ST1.1,ST2.1 | Termostat kapilárový 6m, 2°C - 20°C | 2 |  | 0
V1.1 | Trojcestný ventil, DN25, Kv=6,3 | 1 |  | 0
MD1.3 | Servopohon pro ventil V1.1, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
V2.1 | Trojcestný ventil, DN25, Kv=6,3 | 1 |  | 0
MD2.4 | Servopohon pro ventil V2.1, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
V3.1 | Trojcestný ventil, DN25, Kv= | 1 |  | 0
MD3.1 | Servopohon pro ventil V2.1, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
V3.2 | Trojcestný ventil, DN25, Kv= | 1 |  | 0
MD3.2 | Servopohon pro ventil V2.1, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
DO1, DO2 | Dálkové ovládání – komplet | 2 |  | 0
| Označovací štítky, pomocný mot materiál | 1 |  | 0
| Montáž periferií | 1 |  | 0
Rozvaděč MR2
Seznam názvů | Popis | Počet
FA1,FA2,FA5,FA6,FA7 | Jistič 6A, 1pól, charakteristika C, 10kA | 5 |  | 0
FA8 | Jistič 16A, 1pól, charakteristika C, 10kA | 1 |  | 0
FA3 | Jistič 20A, 3 pól, charakteristika C, 10kA | 1 |  | 0
FA4 | Jistič 16A, 3 pól, charakteristika C, 10kA | 1 |  | 0
| Pomocný kontakt ukazatele stavu pro jistič | 3 |  | 0
FU1 | Pojistkový odpínač 63A, 3pólový | 1 |  | 0
| Zkratová propojka | 3 |  | 0
FU7 | Pojistkový odpínač 32A, 1pólový | 1 |  | 0
| Válcová pojistka 10A | 1 |  | 0
FUx | Sada řadových svorek pojistkových (24V/10 A; 0,5-6 mm2) | 1 |  | 0
FUx | Sada řadových svorek pojistkových (250V/10 A; 0,5-6 mm2) | 1 |  | 0
FV1 | Svodič přepětí 3+1pól, 2. stupeň, výměnné moduly, komplet | 1 |  | 0
FV2/1,FV2/2 | Rázová oddělovací tlumivka 16A | 2 |  | 0
FV3 | Přepěťová ochrana 3. stupeň, 1 fázová, VF filtr, 230V/10A | 1 |  | 0
KM3 | Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 9A, 1xNO | 1 |  | 0
KM1, KM2 | Stykač, cívka 230V50Hz, 3x NO 17A, 1xNO | 2 |  | 0
KM4 | Instalační modulový stykač, cívka 230V50Hz, 1x NO 20A | 1 |  | 0
PA1 | Signálka IP67, 24V AC/DC, bílá | 1 |  | 0
PA2 | Signálka IP67, 24V AC/DC, zelená | 1 |  | 0
PA3 | Signálka IP67, 24V AC/DC, červená | 1 |  | 0
RG1 | Řídící systém volně programovatelný, modulární, plně kompatibilní s řídícím systémem vytápění, 24V AC, 2xRS485, 2xRS232, Ethernet | 1 |  | 0
7AI
11AO
24DI
10DO
Ovládací panel, podsvícený LCD displej 4 řádky textu, 160x100mm
Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel
KAx | Souprava relé včetně patice | 1 |  | 0
SA1 | Vypínač vačkový 40A, 3 póly, na panel, ovládací červená rukojeť | 1 |  | 0
SA2 | Přepínač 3 pevné pozice, černá rukojeť, 2xNO | 1 |  | 0
0
TR1 | Transformátor 100VA, 230V AC/400V AC/24V AC | 1 |  | 0
TR2 | Napájecí zdroj 24V DC, 10W | 1 |  | 0
MR1 | Oceloplechový rozvaděč 2000x800x400mm s mont. deskou a bočnicemi, podstavec 100mm, IP55 | 1 |  | 0
X1 | Řadová svorka (232A; 10 - 95 mm2) | 5 |  | 0
X2,X3,XEPS,XG,XG0,XLO | Řadová svorka (41 A; 0,5 - 6 mm2) | 109 |  | 0
XN | Rozbočovací můstek N, 15x16mm2 | 1 |  | 0
XPE | Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | 1 |  | 0
Z1 | Soklová zásuvka AC 230V/16A | 1 |  | 0
| Označovací štítky | 1 |  | 0
| Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky | 1 |  | 0
| Doprava a montáž rozvaděče, zapojení | 1 |  | 0
| Uživatelský software | 1 |  | 0
Periferní přístroje
Seznam názvů | Popis | Počet
BT3, BT4, BT5,BT6 | Snímač teploty kanálový, -30 až 150°C, 250mm, Pt1000 | 4 |  | 0
BT7 | Snímač teploty příložný, -30 až 110°C, Pt1000 | 1 |  | 0
BT1,BT2 | Snímač teploty prostorový, -20 až 70°C, Pt1000 | 2 |  | 0
DP1,DP2 | Manostat tlakové diference 50-500Pa | 2 |  | 0
DP3,DP4 | Manostat tlakové diference 30-300Pa | 2 |  | 0
MD1,MD2 | Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V, havarijní funkce | 2 |  | 0
MD3 | Servopohon 10Nm, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
ST1 | Termostat kapilárový 6m, 2°C - 20°C | 1 |  | 0
V1 | Trojcestný ventil, DN25, Kv=10 | 1 |  | 0
MD4 | Servopohon pro ventil V1, 24V, 0-10V | 1 |  | 0
DO3 | Dálkové ovládání – komplet | 1 |  | 0
| Souprava označovacích štítků, pomocný mont. materiál | 1 |  | 0
| Montáž periferií | 1 |  | 0
Kabeláž
| Popis | Počet
| Instalační kabel 3x1.5mm2 | 830 |  | 0
| Instalační kabel 5x1.5mm2 | 60 |  | 0
| Instalační kabel 5x4mm2 | 90 |  | 0
| Instalační kabel 5x2.5mm2 | 110 |  | 0
| Instalační kabel 7x2.5mm2 | 30 |  | 0
| Stíněný kabel 4x1,5mm | 35 |  | 0
| Stíněný kabel 2x1mm | 1500 |  | 0
| Stíněný kabel 4x1mm | 600 |  | 0
| Stíněný kabel 7x1mm | 120 |  | 0
| Stíněný kabel dle ČSN IEC 60331 B2ca-s1-d0 2x2x1mm | 700 |  | 0
| Stíněný kabel dle ČSN IEC 60331 B2ca-s1-d0 4x2x1mm | 630 |  | 0
| Kabel dle ČSN IEC 60331 B2ca-s1-d0 3x1.5mm | 150 |  | 0
| Bezhalogenový kabel FTP cat5e | 70 |  | 0
| Uložení kabelu v chráničce pod omítkou | 50 |  | 0
| Instalační žlab 62,5x50mm | 190 |  | 0
| Kryt instalačního žlabu 62,5x50mm | 190 |  | 0
| Instalační žlab 125x100mm | 100 |  | 0
| Kryt instalačního žlabu 125x100mm | 100 |  | 0
| Tvarovky pro instalační žlaby | 1 |  | 0
| Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky) | 1 |  | 0
| Konzole, spojovací materiál | 1 |  | 0
| Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek | 40 |  | 0
| Ohebná kabelová chránička fi=20mm včetně příchytek | 120 |  | 0
| Pomocný mont. materiál | 1 |  | 0
| Montáž kabelových tras, pokládka kabelů | 1 |  | 0
| Sada označovacích štítků | 1 |  | 0
Ostatní
| Popis | Počet
| Výměna svorkovnice motoru ventilátoru VZT7 | 1 |  | 0
| Kontrola obou motorů ventilátorů VZT7 v servisu | 1 |  | 0
| Doprava | 1 |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 1 |  | 0
| Dílenská výrobní dokumentace | 1 |  | 0
| Odzkoušení systému v zimním a letním období | 1 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 |  | 0
| Revizní zpráva | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
| Předávací dokumentace | 1 |  | 0
| CELKEM DODÁVKA ( bez DPH) |  |  | 0
Poznámka k soupisu: | Pokud je ve výkazu výměr uveden v konkrétní položce obchodní název, název firmy, nebo konkrétní výrobek, umožňuje zadavatel použít rovnocenné nebo lepší řešení/materiál.
Případné uvedené obchodní názvy či názvy výrobců představují minimální požadovaný kvalitativní standard, nikoli požadavek na konkrétní dodávku takového výrobku/výrobce.