| Projektant: | Ing. arch. Petr Hejtmánek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant: | Ing. Zuzana Kmoníčková |  |  |  |
| Investor: | Město Tachov, p.o., Václavská 1560, 347 01, Tachov |  |  |  |
| Název akce: | Vytváření podmínek ke vzdělávání a mezigenerační spolupráci, Hornická 1695, Tachov |  |  |  |
| Pozemek: | p.č. 1741/1,2,15, k. ú. Tachov (764 914) |  |  |  |
| Stupeň PD: | PDPS ¦ Projektová dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |
| Část PD: | D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |
| D.1.3. – POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKTUALIZACE Č. 2 |  |  | 05/2017 | paré č.: |
|  |  |  | - |  |

identifikace stavby	3

a.	použité předpisy	3

b.	základní popis	4

c.	rozdělení stavby do požárních úseků	6

d.	požární riziko, stupeň požární odolnosti, mezní velikosti pú	7

e.	požární odolnost konstrukcí a požárních uzávěrů	7

f.	zhodnocení navržených stavebních hmot	10

g.	požární zásah, evakuace, únikové cesty	10

h.	odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor	14

i.	zabezpečení stavby požární vodou (příp. jiným hasebním prostředkem)	15

j.	zásahové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy	16

k.	hasicí přístroje	16

l.	technické, popřípadě technologické zařízení stavby	16

m.	stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot	19

n.	požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními	19

1.	elektrická požární signalizace (struktura dle ČSN 73 0875)	20

2.	nouzové osvětlení	21

3.	protipanikové osvětlení	22

4.	zvuková zařízení	22

5.	požární větrání chráněných únikových cest	22

6.	zařízení pro odvod kouře a tepla / samočinné odvětrací zařízení	22

o.	výstražné a bezpečnostní značky a tabulky	23

p.	závěr	24

q.	výpočtová část	25

# identifikace stavby

| Název akce: | Vytváření podmínek ke vzdělávání a mezigenerační spolupráci |
| --- | --- |
| Typ akce: | přístavba / stavební úpravy |
| Parcelní číslo: | 1741/1, 1741/2, 1741/15 |
| Katastrální území: | Tachov (764 914) |
| Obec: | Tachov (560 715) |
| Datum vyhotovení projektu: | 05 / 2017 |

| Objednatel: | Město Tachov |
| --- | --- |
| Adresa: | Hornická 1695, 347 01, Tachov |

| Zodpovědný projektant: | Architektonické studio Hysek |
| --- | --- |
| Číslo autorizace: | ČKA 00180 |
| Adresa: | Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň |
| E-mailová adresa: | arch@studiohysek.cz |

| Projektant: | Ing. arch. Petr Hejtmánek |
| --- | --- |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Zuzana Kmoníčková |
| Číslo autorizace: | ČKAIT 0400885 |
| Adresa: | Libušina 904, 413 01, Roudnice nad Labem |
| E-mailová adresa: | petrhejtmanek@seznam.cz |

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího konferenčního sálu v kulturním domě Mže v Hornické ulici v Tachově. Součástí stavebních úprav je i přístavba foyer a předprostoru.

TATO AKTUALIZACE Č. 2 NAVAZUJE NA PBŘ ZE SRPNA 2016 A REAGUJE NA NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. PODZEMNÍM PODLAŽÍM. ZMĚNOU DOCHÁZÍ K VYTVOŘENÍ DVOU NOVÝCH A PŘESUNU DVOU STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ. ZMĚNY JSOU V TEXTU VYZNAČENY ČERVENĚ. PLATNOST OSTATNÍCH POŽADAVKŮ PŮVODNÍHO PBŘ ANI AKTUALIZACE Č. 1 NENÍ ZMĚNOU DOTČENA.

# použité předpisy

Stavební úpravy byly projektovány podle současných platných předpisů a byly posuzovány především podle následujících norem:

- ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty +Z1 (2009, 2013)

- ČSN 73 0804 – PBS – Výrobní objekty +Z1 +Z2 (2009, 2013, 2015)

- ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení +Z1 +Z2 +Z3 (2009, 2012, 2013, 2013)

- ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektů osobami + Z1 (1997, 2002)

- ČSN 73 0821 ed.2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007)

- ČSN 73 0831 – PBS – Shromažďovací prostory +Z1 (2011, 2013)

- ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb +Z1 +Z2 (2011, 2012, 2013)

- ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou (2003)

- vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

- Zoufal, Roman a kol. 2009. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Praha : Pavus, a.s., 2009. 9788090448100.

- a dalších příslušných navazujících norem

# základní popis

Zadání architektonické studie, projekt DUR

Architektonická studie navrhla úpravu, přestavbu, rekonstrukci objektu bývalého kinosálu tak, aby vyhovoval modernímu víceúčelovému využití. Požadavkem zadání je víceúčelové využití sálu pro kino, pro občasná divadelní, hudební a audiovizuální představení a pro zasedání dětského parlamentu (projekt bude hrazen v rámci česko–bavorské přeshraniční spolupráce). Studie navrhne re-konstrukci sálu Mže tak, aby vyhovoval potřebám zadání a současným trendům využití. Sál musí zejména vyhovovat požadavkům dobré viditelnosti, kvalitní akustiky a hlasového projevu a propojení (dětský parlament).

Architektonická studie se stala podkladem projektu pro územní řízení, který byl zpracován a pro-jednán n s příslušnými orgány. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby.

Historie objektu

Objekt kinosálu je součástí komplexu stavebních objektů na adrese Hornická 1695, Tachov, postaveného v 80. letech minulého století. Součástí stavebního komplexu je budova Městského úřadu Tachov, Hornická 1695, (rekonstruovaná v roce 2012) a nově rekonstruovaný taneční sál. Kinosál s přilehlými prostorami Městského kulturního střediska, vstupními prostory a zázemím čekají na celkovou rekonstrukci a změnu orientace nástupu.

Urbanistické řešení

Objekt kulturního centra Mže je součástí komplexu budov Městského úřadu, tanečního sálu a kinosálu. Základem urbanistického řešení je nové samostatné napojení kulturního centra od parkoviště mezi kulturním centrem Mže a obchodním centrem Kaskády a oddělení provozu kulturního centra od provozu městského úřadu (dnes je vstup do obou sálů přes vstupní halu městského úřadu). Nosným motivem řešení je využití pohledů na centrum města a do přilehlého parku a částečné odclonění sousední budovy Katastrálního úřadu.

Architektonické řešení

Celková koncepce vnějšího vzhledu a architektonického výrazu objektu spočívá v polidštění historického objektu a přestavbě jeho brutálně mohutných, pravoúhle členěných hmot v klidný kulturní objekt. Základem řešení je celková přestavba víceúčelového sálu tak, aby byla zajištěna kvalitní viditelnost ze všech míst. Za tím účelem je nutná rekonstrukce (navýšení) podlahy hlediště a tím i celková rekonstrukce střechy objektu. Koncepce rekonstrukce objektu při využití hmoty stávajícího kinosálu spočívá v návrhu nového vstupu od východu z parkoviště, ve využití pohledů na centrum města a výhledu do parku, ve vložení vstupní haly mezi oba sály, v úpravě a provozním využití přechodového krčku k objektu městského úřadu. Cílem architektonického návrhu je vytvoření klidného a kultivovaného kulturního objektu vyhovujícího současným potřebám města a jeho obyvatel.

Řešení parteru – vstupu

Hlavní vstup do kulturního centra je od východu z parkoviště mezi objekty kulturního centra a obchodního centra Kaskády. Čelně proti hlavnímu vstupu je nástupní schodiště vyrovnávající výškový rozdíl mezi parkovištěm a úrovní 1. NP kulturního centra. Podél východní fasády tanečního sálu je vedena dvouramenná rampa pro vozíčkáře a kočárky. Prostor před nástupním schodištěm je propojen s Hornickou ulicí terénním schodištěm. Nástupní prostor a schodiště budou z kvalitních materiálů (žula) s vegetačními úpravami. Druhý vstup do společenského prostoru je na severní fasádě mezi tanečním sálem a administrativní budovou. Součástí řešení parteru je příjezdová cesta a rampa pro zásobení kulturního zařízení divadelní a AV technikou.

Dispoziční řešení

Základem dispozičního řešení objektu je práce s rozdílnými výškovými úrovněmi okolo sálu. Bočně od hlavního vstupu je navržena vstupní hala – foyer se šatnou. Foyer má výhled na centrum města s kostelem a hradbami. Zachována zůstává boční chodba podél sálu využitelná jako kuloáry dětského parlamentu s výhledem na centrum města, která zpřístupňuje kavárnu umístěnou v jižní (zadní) části budovy s výhledem do parku. Výšková úroveň kavárny + 1,00 m je vyrovnána v prostoru kuloárů (mírná rampa). Směrem do parku je kromě orientace oken kavárny navrženo zrušení stávající terasy a venkovního schodiště (jako únikové schodiště je navrženo stávající vnitřní schodiště). Vlastní sál má podle křivky viditelnosti výrazně zvýšené stoupání podlahy, takže v zadní části činí převýšení poslední řady cca 3,4 m, převýšení promítací kabiny 4,250 m oproti první řadě a hlavnímu vstupu. Z důvodu zajištění křivky viditelnosti a tím navýšení podlahy hlediště je nutná rekonstrukce podlahy hlediště a rekonstrukce (zvýšení) střechy sálu pro zachování počtu řad a minimální podchozí výšky poslední řady hlediště (nyní 2,8 m). Hlavní vstup do sálu zůstává stávající v blízkosti navrhovaného vstupu do objektu, dále jsou doplněny 2 zadní vstupy po stranách z prostoru kavárny. Jako únikový lze využít i druhý boční vstup vedoucí do zázemí MKS a dále do dvora. Západně bočně od sálu jsou prostory MKS, kanceláří, šaten účinkujících a skladů rekvizit. Zázemí sálu i kavárny má zachované samostatné napojení zásobování z vnitřního dvora městského úřadu. Spojovací krček mezi stávající budovou úřadu a stávajícím tanečním sálem je prostorově upraven tak, že ve 2.NP vzniká další prostor – hala (předsálí) 2. NP napojená na balkon tanečního sálu. Prostor 2.NP je přístupný z mezipodesty v úrovni vstupní haly městského úřadu. Propojení se vstupní halou městského úřadu zůstává zachováno, ale pouze jako podružné v poloviční šíři schodiště. WC návštěvníků obou sálů zůstávají na stejném místě a budou rekonstruována. U kavárny jsou navrženy podružné WC pro kavárnu umístěné pod zadními řadami hlediště kinosálu.

Stavebně konstrukční řešení

Z důvodu nevyhovující křivky viditelnosti ve stávajícím kinosále a dalším potřebám na víceúčelové využití objektu je nutné demontovat stávající ocelovou konstrukci střechy, včetně všech vedení. Nad traktem sociálních zařízení a stávající kanceláří bude odstraněna skladba střechy až na nosné železobetonové panely. Tyto panely budou tvořit nosnou vrstvu podlahy ve 2.NP.

Vzhledem k úpravě křivky viditelnosti je navržena nová konstrukce podlahy hlediště, navýšení střechy sálu (nová k-ce zastřešení), nové konstrukční řešení jižní kavárny s únikovým schodištěm a zadní částí sálu (nástupy, promítací kabina, WC pod hledištěm), nové řešení spojovacího krčku mezi tanečním sálem a městským úřadem a nové řešení hlavního nástupu s prosklenou stěnou, schodištěm a rampou pro vozíčkáře. Rozšíření objektu (v úrovni 1. NP) do parku je založeno na ocelových sloupech (vertikální sloup a šikmé diagonála s vodorovným průvlakem). Průřezy sloupů a diagonál 300 mm.

Popis navrženého zastřešení objektu:

- Hlavní víceúčelový sál; Nosná konstrukce střechy hlavního sálu je tvořena ocelovými příhradovými vazníky, osová výška vazníku je 1,7 m. Dolní pás je navržen z nosníků HEA 120, horní pás HEA 160. Stojiny a diagonály jsou tvořeny ocelovými trubkami (průřez TR 54/4 – TR 101/4,5 mm). Kolmo na vazníky jsou osazené ocelové vaznice HEA 120 a ocelový trapézový plech (v. vlny 50 mm) s přebetonováním tl. 50 mm.

- Předsálí a zádveří; Nosná konstrukce střechy předsálí je tvořena ocelovými příhradovými vazníky, osová výška vazníku je 1,0 m. Dolní pás je navržen z nosníků HEA 100, horní pás HEA 140. Svislice jsou tvořeny ocelovými trubkami TR 70/4 mm a diagonály jsou tvořeny ocelovými trubkami TR 42,4/4.  Kolmo na vazníky jsou osazené ocelové vaznice HEA 120 a ocelový trapézový plech (v. vlny 50 mm) s přebetonováním tl. 50 mm. Ocelové příhradové vazníky budou z interiéru viditelné, bez kompaktního podhledu.

- Kavárna 1 a spojovací rampa; Konstrukce střechy kavárny je tvořena ocelovými rámy umístěnými nad nově navrženou ocelovou konstrukcí (viditelné ocelové sloupy a diagonály – TR 300/10). Sloupy jsou navržené z profilů HEA 240, průvlaky ve směru kolmém s obvodovou stěnou u dvora z profilů HEA 260 a stropnice pro uložení trapézového plechu z profilů HEA260. Osová vzdálenost vaznic je 1,80 m. Na stropnice je uložen trapézový plech (v. vlny 50 mm) bez přebetonování.

- Zázemí 2.NP (kanceláře, zasedací místnost); Konstrukce střechy administrativní části 2.NP je tvořena ocelovými rámy umístěnými nad železobetonovými sloupy v 1.NP. Sloupy jsou navržené z profilů HEA 240, průvlaky ve směru rovnoběžném s obvodovou stěnou u dvora z profilů HEA 260 a stropnice pro uložení trapézového plechu z profilů HEA260 a ocelový trapézový plech (v. vlny 50 mm) s přebetonováním tl. 50 mm. Osová vzdálenost vaznic HEA 260 je 1,80 m. Ocelové rámy budou z interiéru obložené sádrokartonem, popř. protipožárními deskami, v kancelářích bude proveden kompaktní podhled (umístění klima jednotky, svítidel, AV techniky, atd.).

Konstrukce podlahy víceúčelového sálu:

Ocelová příhradová konstrukce s hlavními nosníky nad stávajícími betonovými průvlaky stropu nad 1. PP. Na konstrukci bude zpracována výrobní dokumentace, která bude předložena k odsouhlasení. Konstrukce stupňovité podlahy bude obedněná OSB deskami tl. 22 mm třídou reakce na oheň nejhůře B, nášlapný povrch koberec. Ve vertikálních stupních podlahy za sedadly budou umístěné odtahové mřížky VZT – odsávání bude pod konstrukcí hlediště.

Ostatní části objektu (vstupní hala od městského úřadu, hala mezi sály, stávající WC, zázemí sálu) budou většinou stavební modernizací (nové příčky, podlahy, dlažby, omítky, technické instalace, osvětlení, vzduchotechnika, vytápění, zařizovací předměty).

Stávající nosné konstrukce jsou železobetonové nebo ocelové (DP1), nové nosné konstrukce jsou navržené převážně ocelové (DP1), popř. železobetonové (přístupové vnější schodiště a rampa). Příčky jsou předpokládány z lehčených tvárnic např. Ytong (DP1). Materiál nenosných konstrukcí není ještě určen, předpokládá se však použití standardních nehořlavých konstrukcí na bázi pórobetonu, keramických tvárnic nebo SDK (vše DP1).

Požární hledisko

Konstrukční systém je v souladu s ČSN 73 0802 uvažován jako nehořlavý. Jelikož hmota sálů je samostatným dilatačním celkem, uvažuji požární výšku pouze pro tento objekt h = +4,25 m, počet nadzemních podlaží npn=2, počet podzemních podlaží npp = 1 (podzemní podlaží neřešeno, je pouze vytvořen východ na volné prostranství a dovyzbrojena stávající strojovna VZT).

Navrhovaná akce je z požárního hlediska přístavbou překračující limitní hodnoty udávané normou ČSN 73 0834, jedná se tedy o změnu stavby skupiny III s plným uplatněním požadavků ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Od provozu administrativy bude provoz plně požárně oddělen (požárně dělicí konstrukce) a tento provoz bude uvažován jako III. SPB.

V objektu se nachází taneční sál (rekonstruovaný), který je uvažovaný jako shromažďovací prostor 2SP/VP1 (PBŘ z 2/2004, vypracoval Ing. R. Prix), a dotčený sál, který bude taktéž uvažován jako shromažďovací prostor (1SP/VP1, viz dále). Stavební úpravy tedy budou zohledňovat požadavky normy ČSN 73 0831.

Stavební úpravy se týkají pouze víceúčelového sálu, jeho zázemí (promítárna, jeviště), komunikačních ploch (společná i pro taneční sál), kavárny v jižní části a zázemí kulturního střediska. Vše ostatní (tedy taneční sál, jeho zázemí a administrativa) jsou stavební úpravou nedotčené.

# rozdělení stavby do požárních úseků

Požární výška objektu činí h = +4,25 m. Dotčený prostor bude rozdělen do 12 požárních úseků:

| ozn. | popis | výpočtové požární zatížení pv | SPB |
| --- | --- | --- | --- |
| P01.01/N01 | chodba (CHÚC A) | - (bez výpočtu) | II |
| P01.02/N01 | sklad | 49,58 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.03/N02 | víceúčelový sál | 55,21 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.04/N02 | předsálí, kavárny | 16,49 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.05 | zázemí baru (kavárna 2) | 54,98 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.06 | sklad | 52,71 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.07 | šatny účinkujících + sklad | 73,12 (dle výpočtu, viz přílohu) | III |
| N01.08 | sklad | 61,14 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.09 | rozvodna | 16,60 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| N01.10 | šatny diváků | 114,44 (dle výpočtu, viz přílohu) | IV |
| N02.11 | zázemí MKS (kanceláře) | 44,43 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| P01.12 | strojovna VZT | 26,84 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| P01.13 | rozvaděče | 14,46 (dle výpočtu, viz přílohu) | I |
| P01.14 | sklad | 69,82 (dle výpočtu, viz přílohu) | III |
| P01.15 | strojovna VZT | 22,18 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |
| P01.16 | strojovna SOZ | 18,05 (dle výpočtu, viz přílohu) | II |

Požární úsek N01.04/N02 je tvořen chodbami, hygienickými zázemími a kavárnami. Dle výpočtu je veden jako PÚ pro účely evakuace a = 0,88, jde o samostatný PÚ s pn < 10,0 kg/m2 (splňuje podmínku čl. 5.3.1.3 ČSN 73 0831).

# požární riziko, stupeň požární odolnosti, mezní velikosti pú

Požární riziko bylo vypočteno dle hodnot zjištěných v příloze A ČSN 73 0802. Stálé požární zatížení pobytových prostor je uvažováno s hořlavými dveřmi a podlahou, technické prostory mají podlahu nehořlavou (keramická dlažba nebo betonová stěrka). SPB je určen dle tab. 8 ČSN 73 0802):

| ozn. | pv | a | skutečné rozměry [m] | mezní rozměry [m] 1) | počet podlaží | mezní podlažnost | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01.01/N01 | - | - | - | - | - | - | OK |
| P01.02/N01 | 49,58 | 0,99 | 8,6x3,3 | 62,5x40,0 | 2 | 3 | OK |
| N01.03/N02 | 55,21 | 1,10 | 26,5x18,5 | 55,0x36,0 | 2 | 3 | OK |
| N01.04/N02 | 15,55 | 0,88 | 48,4x44,0 | 70,0x44,0 | 2 | 11 | OK |
| N01.05 | 54,98 | 1,09 | 4,3x2,5 | 55,0x36,0 | 1 | 3 | OK |
| N01.06 | 52,71 | 0,70 | 2,6x1,2 | 85,0x52,0 | 1 | 3 | OK |
| N01.07 | 73,12 | 1,00 | 12,7x9,2 | 62,5x40,0 | 1 | 4 | OK |
| N01.08 | 61,14 | 0,70 | 4,6x1,7 | 85,0x52,0 | 1 | 3 | OK |
| N01.09 | 16,60 | 0,81 | 4,4x2,1 | 70,0x44,0 | 1 | 10 | OK |
| N01.10 | 114,44 | 1,08 | 7,8x6,2 | 55,0x36,0 | 1 | 1 | OK |
| N02.11 | 44,43 | 1,00 | 19,2x9,2 | 65,0x42,0 | 1 | 5 | OK |
| P01.12 | 26,84 | 0,90 | 11,5x11,0 | 70,0x44,0 | 1 | 6 | OK |
| P01.13 | 14,46 | 0,81 | 3,1x2,0 | 70,0x44,0 | 1 | 12 | OK |
| P01.14 | 69,82 | 1,00 | 3,8x3,1 | 65,0x42,0 | 1 | 2 | OK |
| P01.15 | 22,18 | 0,90 | 10,2x4,1 | 70,0x44,0 | 1 | 8 | OK |
| P01.16 | 18,05 | 0,90 | 13,3x3,6 | 70,0x44,0 | 1 | 9 | OK |
| 1) Vzhledem k dostačujícím rozměrům nejsou mezní rozměry zvýšeny vlivem součinitele c. |  |  |  |  |  |  |  |

Celý objekt vyhovuje mezním rozměrům. Stejně tak mezní počet podlaží je vyšší než skutečně navržené požární úseky. Takto do požárních úseků rozdělený objekt vyhovuje.

# požární odolnost konstrukcí a požárních uzávěrů

Požadovaná požární odolnost konstrukcí byla stanovena dle tabulky 12 ČSN 73 0802:

| Posouzení požárních odolností stavebních konstrukcí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pol. | SPB | požadovaná PO [min] | skutečná PO [min] | skladba konstrukce | poznámka / zdroj |
| 1. požární stěny |  |  |  |  |  |
| 1a | I | REI 30 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | II | REI 45 DP1 |  |  |  |
|  | III | REI 60 DP1 |  |  |  |
| 1a | I | EI 30 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | II | EI 45 DP1 |  |  |  |
|  | III | EI 60 DP1 |  |  |  |
| 1a | II | EI 45 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 125 mm | tech. list Wienerberger |
|  | III | EI 60 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | REI 45 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | III | REI 60 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | EI 45 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | III | EI 60 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | EI 45 DP1 | EI 120 DP1 | stávající vyzdívky CP, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 1b | II | EI 30 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky pórobetonových z tvárnic Ytong, tl. od 125 mm | tech. list Ytong |
|  | III | EI 45 DP1 |  |  |  |
|  | IV | EI 60 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | EI 30 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 125 mm | tech. list Wienerberger |
|  | III | EI 45 DP1 |  |  |  |
|  | IV | EI 60 DP1 |  |  |  |
| 1c | II | REI 15 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | III | REI 30 DP1 |  |  |  |
| 1c | II | EI 15 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | III | EI 30 DP1 |  |  |  |
| 1c | II | EI 15 DP1 | EI 120 DP1 | stávající vyzdívky CP, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 1c | II | EI 15 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 125 mm | tech. list Wienerberger |
|  | III | EI 30 DP1 |  |  |  |
| 1c | II | EI 15 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky pórobetonových z tvárnic Ytong, tl. od 125 mm | tech. list Ytong |
|  | III | EI 30 DP1 |  |  |  |
| 1c | II | EI 15 DP1 | EI 60 DP1 | stávající panely sendvičové Kingspan s min. vláknem (obvodová stěna tanečního sálu) | tech. list Kingspan |
|  | III | EI 30 DP1 |  |  |  |
| 1. požární stropy |  |  |  |  |  |
| 1a | I | REI 30 DP1 | REI 45 DP1 | ŽB PZD panel, od 120 mm | ČSN 73 0821 ed.2, pol. 1.3 |
|  | II | REI 45 DP1 |  |  |  |
| 1a | II | REI 45 DP1 | REI 60 DP1 | ŽB monolitická deska, tl. 200 mm, krytí alespoň 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
|  | III | REI 60 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | REI 30 DP1 | REI 45 DP1 | ŽB PZD panel, od 120 mm | ČSN 73 0821 ed.2, pol. 1.3 |
|  | III | REI 45 DP1 |  |  |  |
| 1b | II | REI 30 DP1 | REI 45 DP1 | ŽB deska schodiště, 70 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 1b | II | REI 30 DP1 | REI 30 DP1 | ocelobet. strop, tl. betonu alespoň 60 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 1b | IV | REI 60 DP1 | REI 60 DP1 | ocelobet. strop, tl. betonu alespoň 60 mm + SDK podhled D112, 1x Knauf RED 15 mm | pož. katalog Knauf 2012 |
| 1c | II | REI 15 DP1 | REI 30 DP1 | ocelový trapézový strop Isover Combi Roof 30 M s MW 2x 30 mm | tech. list Isover |
| 1c | II | REI 15 DP1 | REI 30 DP1 | ocelobet. strop, tl. betonu alespoň 60 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 1c | II | REI 15 DP1 | REI 60 DP1 | ocelobet. strop, tl. betonu alespoň 60 mm + SDK podhled D112, 1x Knauf RED 15 mm | pož. katalog Knauf 2012 |
| 2. požární uzávěry – UZÁVĚRY BUDOU DODÁNY DLE POŽADAVKU |  |  |  |  |  |
| 2a | I, II, III | EW30 DP1-C | dveře do strojovny VZT (P01.12), rozvodny (P01.13), skladu (P01.14), strojovny VZT a SOZ (P01.015 a P01.16) |  |  |
| 2b,c | II | EW15 DP3-C | dveře v nadzemních podlažích s výjimkou: |  |  |
| 2b,c | II | EW15 DP3-CS PK+KZ | dveře do sálu N01.03/N02, nutno opatřit panikovým kováním a koordinátorem zavírání |  |  |
| 2b,c | II | CS+PK+KZ | dveře do sálu N01.03/N02 (mimo hranici PÚ), nutno opatřit panikovým kováním a koordinátorem zavírání |  |  |
| 2b,c | III | EW30 DP3-C | dveře na hranici řešeného prostoru (do administrativy, tanečního sálu) |  |  |
| 2b,c | III | EW30 DP3-C PK+KZ | dveře na hranici řešeného prostoru (do administrativy, tanečního sálu) nutno opatřit panikovým kováním a koordinátorem zavírání |  |  |
| 2b | IV | EW30 DP3 | dveře do zázemí šatny (N01.10) |  |  |
| 2b | II | EW30 DP3 | požární zasklení 1 sekce pásového okna v kavárně (N01.04/N02) |  |  |
| 2b | IV | EW30 DP3-C | roleta do zázemí šatny (N01.10) |  |  |
| 3. obvodové stěny |  |  |  |  |  |
| 3a1 | II | REW 45 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a1 | II | EW 45 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a1 | II | EW 45 DP1 | EI 120 DP1 | navrhované příčky z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 125 mm | tech. list Wienerberger |
| 3a2 | II | REW 30 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a2 | II | EW 30 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a2 | II | REW 30 DP1 | REW 45 DP1 | ocelová hrázděná konstrukce se zapuštěnými profily IPE 240 | ČSN 73 0821 ed.2, pol1.1 |
| 3a2 | II | REI 30 DP1 | REW 180 DP1 | navrhované stěny z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 300 mm + ETICS s min. vláknem | tech. list Wienerberger |
|  | III | REI 45 DP1 |  |  |  |
|  | IV | REI 60 DP1 |  |  |  |
| 3a3 | II | REW 15 DP1 | REI 90 DP1 | ŽB sloup z jedné strany, š. 400 mm, krytí 25 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a3 | II | EW 15 DP1 | EI 120 DP1 | stávající pórobetonové vyzdívky Calsilox, tl. od 125 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 3a3 | II | REW 15 DP1 | REW 45 DP1 | ocelová hrázděná konstrukce se zapuštěnými HEB profily, tl. 150 mm | ČSN 73 0821 ed.2, pol1.1 |
| 3a3 | II | REW 15 DP1 | REW 180 DP1 | navrhované stěny z keramických tvárnic Porotherm, tl. od 300 mm + ETICS s min. vláknem | tech. list Wienerberger |
| 4. nosné konstrukce střech |  |  |  |  |  |
| 4 | II | REI 15 DP1 | REI 30 DP1 | ocelobet. strop, tl. betonu alespoň 60 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 4 | II | R 15 DP1 | ocelové nosníky, požární odolnost bude potvrzena statickým výpočtem |  |  |
| 5. nosné konstrukce uvnitř požárního úseku |  |  |  |  |  |
| 5a | II | R 45 DP1 | R 45 DP1 | ŽB sloup 400/400 mm, krytí 35 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 5c | II | R 15 DP1 | R 15 DP1 | ocelové sloupy HEA 240 + opláštění deskami Knauf RED, tl. 12,5 mm | pož. katalog Knauf 2012 |
| 6. nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu |  |  |  |  |  |
| 6 | II, III | R 15 DP1 | R 45 DP1 | ŽB sloup 300/300 mm, krytí 27 mm | dle Zoufal, R. a kol. (2009) |
| 7. nosné konstrukce uvnitř objektu, které nezajišťují stabilitu objektu |  |  |  |  |  |
| 7 | II | R 15 DP3 | R 15 DP1 | ocelová konstrukce podlahy kinosálu, opláštěno OSB deskami tl. 22 mm | požární odolnost bude potvrzena statickým výpočtem |
| 8. nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku |  |  |  |  |  |
| 8 | II | - | bez požadavku |  |  |
| 9. konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest |  |  |  |  |  |
| 9 | II | R 15 DP3 | řešeno jako požární strop, vyhovuje požadavek REI 30 DP1 |  |  |
| 10. výtahové a instalační šachty |  |  |  |  |  |
| 10 | II | - | není v řešené části objektu |  |  |
| 11. střešní plášť |  |  |  |  |  |
| 11 | II,III | - | bez požadavku, střešní plášť se nachází nad požárním stropem |  |  |

Pozn.: Konstrukce lze nahradit systémy jiného výrobce. Je však nutno dodržet požadavek PO a jejich požární odolnost doložit při kolaudaci budovy.

Všechny dveře na hranici PÚ musí být opatřeny samozavíračem třídy C3.

# zhodnocení navržených stavebních hmot

Pro požární úsek N01.03/N02 (shromažďovací prostor) platí následující zásady:

- konstrukce visutých lávek a montážních plošin musí být z konstrukcí DP1  bude vzneseno jako požadavek pro stavební část;

- konstrukce podlahy musí splňovat požární odolnost nejméně R 15 a musí být zhotovena nejhůře z materiálů třídy reakce na oheň B  splněno, rám je ocelový (A1/A2), OSB roznášecí deska musí být provedena v úpravě Firestop (třída reakce na oheň B)

- konstrukce střech a stropů v sále nesmí být provedeny z materiálů, které při požáru odkapávají či odpadávají (pomocná klasifikace třídy reakce na oheň musí být d0)  splněno, strop je zhotoven z trapézového plechu (A1/A2);

- povrchové úpravy musí být z výrobků třídy reakce na oheň B-s1-d0, index šíření plamene is = 0 mm/min  bude vzneseno jako požadavek pro stavební část|;

- podlahové krytiny musí být alespoň Dfl  bude vzneseno jako požadavek pro stavební část;

- konstrukce sedadel v sále musí být zhotovena z výrobků třídy reakce na oheň nejhůře D, nikdy však nesmí jít o termoplasty  bude vzneseno jako požadavek pro stavební část;.

- nesmí být proveden prostup nechráněného VZT potrubí jakéhokoliv průřezu bez požární klapky napojené na EPS  splněno (viz část VZT);.

Stejné požadavky se doporučují pro požární úsek předsálí (N01.04/N02).

V požárním úseku CHÚC A-P01.01/N01) musí být všechny konstrukce druhu DP1 s nulovým šířením plamene po povrchu (s výjimkou dveří, madel, rámů oken), podlahovina musí být nejhůře Cfl.

Objekt je zateplen minerálním vláknem v tl. 160 mm za provětrávanou mezerou. Plášť je falcovaný plech. Třída reakce na oheň fasády je tedy A1/A2, vyhovuje.

# požární zásah, evakuace, únikové cesty

Dotčený prostor je přístupný z východní strany (od nově navrženého hlavního vchodu), kde se nachází hromadné parkoviště nákupního centra Kaskády. Příjezd je možný až ke vchodu, komunikace na parkovišti jsou obousměrné, šířka je tedy větší než požadovaných 3,5 m, výška není omezena. Zatáčky na komunikaci umožňují průjezd nákladních vozidel (vnitřní poloměr otáčení R = 6,0 m). Komunikace je zpevněná a únosná alespoň 100 kN na nápravu.

Předpokládaný počet osob v celém objektu se uvažuje dle tab. 1 ČSN 73 0818 na 389 osob:

| PÚ | provoz (pol. v ČSN 73 0818) | výměra [m2] | plocha na 1 osobu | součinitel, jímž se násobí počet osob | počet osob |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01.01/N01 | chodba (CHÚC A) | - | - | - | 0 |
| P01.02/N01 | sklad | 27,6 | 0 (0-50) | - | 0 |
| N01.03/N02 (sál) | promítárna (2 osoby) | 46,2 | - | 1,5 | 3 |
|  | tlumočníci (pol. 1.1) | 9,0 | 5,0 | - | 3 |
|  | hlediště (239 sedadel, pol. 3.1.1) | 227,0 | - | 1,1 | 263 |
|  | jeviště (pol. 3.7) | 41,9 | 1,5 (do 100 m2) 3,0 (nad 100) | - | 28 |
|  | zázemí | 68,1 | - | - | 0 |
| N01.04/N02 | kavárna 1 (sezení) | 35,0 | 1,4 | - | 25 |
|  | kavárna 1 (bar, 2 os.) | 12,7 | - | 1,5 | 3 |
|  | kavárna 2 (sezení) | 36,6 | 1,4 | - | 27 |
|  | kavárna 2 (bar, 2 os.) | 16,0 | - | 1,5 | 3 |
|  | prodej lístků (pol. 1.1) | 4,83 | 5,0 | - | 1 |
|  | WC | 116,6 | - | - | 0 *) |
|  | komunikace | 680,5 | - | - | 0 *) |
| N01.05 | zázemí baru | 9,0 | 0 (0-50) | - | 0 |
| N01.06 | sklad | 3,0 | 0 (0-50) | - | 0 |
| N01.07 | šatny účinkujících, 2x 6 osob (16.1) | 27,12 | - | 1,35 | 17 |
|  | sklady | 55,78 | 0 (0-50) 10 (50-150) | - | 1 |
| N01.08 | sklad | 7,6 | 0 (0-50) | - | 0 |
| N01.09 | rozvodna | 8,9 | - | - | 0 *) |
| N01.10 | šatny diváků (2 os.) | 36,7 | - | 1,5 | 3 |
| N02.11 | kanceláře (pol. 1.1.1) | 55,2 | 5,0 | - | 12 |
|  | zasedací místnost | 56,8 | - | - | 0 *) |
| P01.12 | strojovna VZT | 82,0 | - | - | 0 *) |
| P01.13 | rozvodna | 6,5 | - | - | 0 *) |
| P01.14 | sklad | 12,3 | 0 (0-50) | - | 0 |
| P01.15 | strojovna VZT | 38,9 | - | - | 0 *) |
| P01.16 | strojovna SOZ | 23,8 | - | - | 0 *) |
| celkem |  |  |  |  | 389 |
| *) Osoby jsou započítány v jiných provozech, které jsou pro evakuaci méně příznivé (např. na jevišti shromažďovacího prostoru) |  |  |  |  |  |

Z požárního úseku N01.03 (sál) uniká celkem 291 + 6 osob (osoby v sálu a osoby v promítárně a tlumočnických kabinách), prostor je tedy veden jako shromažďovací dle ČSN 73 0831, jedná se o prostor 1SP/VP1. Z prostoru sálu musí být umožněno unikat alespoň dvěma různými směry.

Jelikož se upravují prostory kolem sálu, které slouží jako úniková cesta taktéž pro taneční sál, budou se podmínky evakuace posuzovat nově i pro tuto část. Ze stávajícího tanečního sálu (2SP/VP1) uniká celkem 494 osob (dle původního PBŘ)

Únik z nadzemních podlaží

Z jednotlivých řešených prostor je únik veden po nechráněné únikové cestě N01.04/N02 a odtud buď na volné prostranství (hlavní vchod), nebo do prostoru chráněné únikové cesty A-P01.01/N01 (přístup z prostoru kavárny, ze skladu N01.07 nebo z prostoru 2. NP). Z 1. PP v prostoru skladu P01.02/N01 je možno unikat přímo na volné prostranství.

Místnosti (skupiny místností), ve kterých plocha nepřevyšuje 100 m2, je zde méně než 40 osob a nejvzdálenější místo k východu je blíže než 15,0 m, budou považovány za funkčně ucelenou skupinu místností a ÚC bude měřena od vchodových dveří do těchto skupin místností. Dveře do těchto místností (skupin) a uvnitř se nemusejí otvírat ve směru úniku, mohou mít práh a nemusejí být opatřeny panikovým kováním. Funkčně ucelenými skupinami místností v řešeném prostoru jsou:

- P01.02/N01 – sklad (22,1 m2 | 0 os. | 3,3 m);

- N01.03/N02 – osvětlovací balkon (24,0 m2 | 0 os. | 10,0 m);

- N01.03/N02 – promítárna + tlumočnické kabiny (33,2 m2 | 6 os. | 15,0 m);

- N01.04/N02 – hygienické zázemí (max. 22,3 m2 | max. 0 os. | max. 8,0 m);

- N01.05 – sklad (9,0 m2 | 0 os. | 4,5 m);

- N01.06 – sklad (3,1 m2 | 0 os. | 2,3 m);

- N01.07 – šatna + sklad, jednotlivé místnosti (max. 55,8 m2 | max. 9 os. | 8,5 m);

- N01.08 – sklad (7,6 m2 | 0 os. | 4,8 m);

- N01.09 – rozvodna (8,9 m2 | 0 os. | 4,4 m);

- N01.10 – šatna + pokladna (41,5 m2 | 4 os. | 9,0 m);

- N02.11 – administrativa (max. 56,8 m2 | max. 12 os. | 12,0 m);

mezní délky ÚC (nejzazší místo N01.03/N02 – kinosál)

mezní délka NÚC l = 46,0 m (pro a=0,88, více ÚC) ≥ L1 = 35,4 m

Vyhovuje.

mezní délky ÚC (východ z šaten N01.07 do CHÚC)

mezní délka NÚC l = 20,0 m (pro a=1,00, 1 ÚC) ≥ L2 = 10,6 m

Vyhovuje.

mezní délky ÚC (únik z promítárny N01.03/N02)

mezní délka NÚC l = 31,0 m (pro a=0,88, 1 ÚC) ≥ L3 = 10,0 m

Vyhovuje.

mezní délky ÚC (únik z administrativy N02.11)

mezní délka NÚC l = 46,0 m (pro a=0,88, více ÚC) ≥ L4 = 33,5 m

Vyhovuje.

mezní šířky ÚC – KM1 (dveře z kinosálu N01.03/N02)

u=E∙sK=204∙1,090=2,26→2,5

- E – počet unikajících osob, E = 204 (70 % z celkového počtu osob v kinosálu)

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro více ÚC, a= 1,10 a po rovině K = 90.

Pro únik osob je potřeba 2,5 ú.p. (1375 mm), dvoukřídlé dveře šířky 1500 mm vyhovují. Protože jde o únik ze shromažďovacího prostoru, musí být dveře otvíravé ve směru úniku a opatřené panikovým kováním (hrazdou). Dvoukřídlé dveře opatřené samozavíračem musí být taktéž opatřeny koordinátorem zavírání.

mezní šířky ÚC – KM2 (dveře ze zázemí u N01.07 a do CHÚC A-P01.01/N01 )

u=E∙sK=18∙1,070=0,24→1,0

- E – počet unikajících osob, E = 18

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro 1 ÚC, a= 0,88 a po rovině K = 70.

Pro únik osob je potřeba 1,0 ú.p. (550 mm), jedno křídlo šířky 900 mm vyhovuje.

mezní šířky ÚC – KM3 (dveře z administrativy do CHÚC A-P01.01/N01)

u=E∙sK=12∙1,070=0,19→1,0

- E – počet unikajících osob, E = 12

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro 1 ÚC, a= 0,88 a po rovině K = 70.

Pro únik osob je potřeba 1,0 ú.p. (550 mm), jedno křídlo šířky 800 mm vyhovuje.

mezní šířky ÚC – KM4 (dveře do CHÚC A-P01.01/N01)

u=E∙sK=264∙1,0132=2,00→2,0

- E – počet unikajících osob, E = 264 (30% z celkového počtu unikajících osob)

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro více ÚC, a= 0,88 a po rovině K = 132.

Pro únik osob je potřeba 2,0 ú.p. (1100 mm), dvoukřídlé dveře 1300 mm vyhovuje. Protože jde o únik ze shromažďovacího prostoru, musí být dveře otvíravé ve směru úniku a opatřené panikovým kováním (hrazdou). Dvoukřídlé dveře opatřené samozavíračem musí být taktéž opatřeny koordinátorem zavírání.

mezní šířky ÚC – KM5 (schodiště na CHÚC A-P01.01/N01)

u=E∙sK=300∙1,0120=2,5→2,5

- E – počet unikajících osob, E = 300

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro CHÚC, po schodech dolů K = 120.

Pro únik osob je potřeba 2,5 ú.p. (1375 mm), schodišťové rameno šířky 1400 mm vyhovuje.

mezní šířky ÚC – KM6 (dveře z CHÚC A-P01.01/N01 na volné prostranství)

u=E∙sK=150∙1,0160=0,94→1,5

- E – počet unikajících osob, E = 150

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro CHÚC, po rovině K = 160.

Pro únik osob je potřeba 1,5 ú.p. (825 mm), jedno křídlo šířky 800 mm vyhovuje.

mezní šířky ÚC – KM7 (dveře na volné prostranství)

u=E∙sK=589∙1,0132=4,46→4,5

- E – počet unikajících osob, E = 619 (70% z celkového počtu evakuovaných osob bez unikajících z šaten a administrativy)

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro více ÚC, a= 0,88 a po rovině K = 132.

Pro únik osob je potřeba 4,5 ú.p. (2475 mm), automatické dveře šířky 2500 mm vyhovují. Automatické dveře musí být napojeny na systém EPS a při vyhlášení poplachu se musí otevřít.

Všechna ostatní kritická místa vzhledem k počtu unikajících osob a šířce vyhovují bez průkazu.

Únik z podzemních podlaží

V požárních úsecích skladu P01.02/N01 a strojovny VZT P01.12 se neuvažuje obsazenost. PÚ splňují podmínky pro funkčně ucelenou skupinu místností. Ze skladu se uniká přímo na volný prostor. Stávající strojovna je nově doplněna o další VZT jednotku, podmínky úniku se nemění. Bez dalších průkazů únik vyhovuje.

Doba úniku x doba evakuace

Jelikož se jedná o shromažďovací prostor, je nutno posoudit dobu evakuace a dobu zakouření (tu < te [min]):

tu=0,75∙luvu+Etot∙sK∙u=0,75∙25,030+256∙1,070∙2,5=2,09<te=1,25hsa∙c=1,256,01,1∙0,7=3,97

- tu – doba evakuace [min]

- lu – skutečná délka únikové cesty ze shromažďovacího prostoru, lmax = 25,0 m

- vu – rychlost pohybu osob, vu = 30 m/min

- Etot – počet unikajících osob z kinosálu, uvažuji všechny Etot = 256 osob

- s – součinitel evakuace, pro současnou evakuaci na NÚC s = 1,0

- K – počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu. Pro více únikových cest, a= 1,1 a po schodech dolů K = 70

- u – skutečný počet únikových pruhů (počítáno schodiště, respektive baterie dveří), u = 2,5

- te – doba zakouření [min]

- hs – světlá výška prostoru sálu hs = 6,0 m

- a – součinitel odhořívání, a = 1,1

- c – součinitel požárně bezpečnostních zařízení, pro ZOKT v tomto konkrétním případě c = 0,70

Doba evakuace je nižší než velice konzervativně uvažovaná doba zakouření. Vyhovuje.

Větrání CHÚC:

Únik z objektu je mimo jiné umožněn pomocí CHÚC typu A. Je navržena CHÚC A s přirozeným větráním zajištěným samočinně otvíravým přívodním otvorem v nejnižším podlaží (východové dveře) o ploše alespoň 2,0 m2 a stejně velkým samočinně otvíravým odvodním otvorem v nejvyšším podlaží. V CHÚC budou umístěna čidla EPS a tlačítkové hlásiče požárního větrání, obojí v každém podlaží.

Obecně:

Dveře na únikové cestě se musí otvírat ve směru úniku a nesmí mít práh (výšková úroveň na obou stranách dveří musí být stejná). Dveře ze shromažďovacího prostoru musí mít instalováno panikové kování. Dveře na únikových cestách (zejména tedy vchodové dveře) musejí mít kliku s panikovou funkcí, musí tedy umožnit otevření z interiéru bez jakýchkoli dodatečných prostředků. Dvoukřídlé dveře opatřeny samozavíračem, musí být vybaveny taktéž koordinátorem zavírání. Všechny dveře na volné prostranství se mohou otevírat proti směru úniku, jelikož u žádných se nepředpokládá evakuace více než 200 osob.

Na CHÚC, na chodbách, ale i v jednotlivých provozech bude umístěno nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 s funkčností alespoň 60 minut, orientační umístnění ve výkresové části.

Únikové cesty vyhovují.

# odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor

Požárně nebezpečný prostor – sálání od POP: Obvodová konstrukce (ocelová hrázděná konstrukce s výplní z pórobetonu s tepelným izolantem A1/A2 a plechovým obkladem) splňuje požadavky požární odolnosti, je tedy řešen jako požárně uzavřená plocha. Požárně nebezpečný prostor je posuzován pouze od otvorů bez požární odolnosti. PNP řešených PÚ byl určen detailním výpočtem z hlediska sálání tepla:

| Odstupová vzdálenost jednotlivých nových otvorů d – odstupová vzdálenost, *) při p0 < 40 % se PNP určuje od každé POP zvlášť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část stěny | pv | POP |  |  | l [m] | hu [m] | Sp [m2] | p0 *) [%] | d [m] |
|  |  | rozměr [m] |  | Sp0 [m2] |  |  |  |  |  |
| P01.02/N01 - dveře | 49,6 | 1,33 | 2,50 | 3,33 | 1,33 | 2,50 | 3,33 | 100 | 2,30 |
| N01.04/N02 – výkladec vstupu | 16,5 | 7,70 | 4,25 | 32,73 | 7,70 | 4,25 | 32,73 | 100 | 4,80 |
| N01.10 – šatna | 114,4 | 3,00 | 4,25 | 18,28 | 3,00 | 4,25 | 18,28 | 100 | 5,70 |
| N01.04/N02 – kavárna | 16,5 | 16,80 | 3,00 | 50,40 | 16,80 | 3,00 | 50,40 | 100 | 4,50 |
| N01.04/N02 – lodžie kavárny | 16,5 | 5,90 | 3,00 | 17,70 | 5,90 | 3,00 | 17,70 | 100 | 3,45 |
| N01.07 – pásová okna | 73,2 | 4,50 | 2,00 | 9,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,30 | 2,00 | 10,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | celkem |  | 19,60 | 11,75 | 2,00 | 23,50 | 83 | 5,15 |
| N01.04/N02 – kavárna 2 | 16,5 | 8,10 | 2,80 | 22,68 | 8,10 | 2,80 | 22,68 | 100 | 3,70 |
| N02.11 – okna administrativy | 44,4 | 4,50 | 1,50 | 6,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,13 | 1,50 | 4,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,52 | 1,50 | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,00 | 1,50 | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | celkem |  | 21,23 | 17,50 | 1,50 | 26,25 | 81 | 3,35 |
| N01.04/N02 – hygiena | 16,5 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 100 | 1,05 |
| N01.04/N02 – foyer | 16,5 | 9,20 | 2,80 | 25,76 | 9,20 | 2,80 | 25,76 | 100 | 3,80 |

Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na pozemky stavebníka. V některých částech zasahuje PNP na požárně uzavřené plochy sousedních požárních úseků. Stávající konstrukce jsou druhu DP1 (železobeton, beton) s povrchovou úpravou A1 (omítka) nebo na obvodové sendvičové panely s jádrem z minerálního vlákna (A1/A2). Vyhovuje.

Požárně nebezpečný prostor – odpadávání hořících konstrukcí druhu DP3: Nejsou navrženy konstrukce druhu DP3, s torzním stínem se neuvažuje.

Požárně nebezpečný prostor okolních objektů: Fasáda stávajícího objektu administrativní budovy je neměnná (včetně stávajících POP), vnitřní kout u PÚ N01.05 a N02.06 byl vyhovující. Z toho vyvozuji, že je vyhovující i nadále. Od ostatních objektů je přístavba vzdálena cca 20,0 m, všechny okolní stavby jsou zhotoveny z obvodových konstrukcí druhu DP1, PNP okolních objektů budou tedy výrazně menší, než je vzdálenost od navrhovaného objektu. Vyhovuje.

# zabezpečení stavby požární vodou (příp. jiným hasebním prostředkem)

Zdrojem požární vody je stávající vodovodní řad DN 150 s podzemním požárním hydrantem v ulici Tachovská. Nejzazší povolená vzdálenost vnějšího odběrného místa od posuzovaného objektu je zjištěna z tabulky 1 ČSN 73 0873, položky 2 (nevýrobní objekty, S < 1000 m2): vzdálenost odběrného místa od objektu musí být do 150 m, odběr pro doporučenou rychlost v = 0,8 m/s musí být Q = 6,0 l/s – vyhovuje. Vyhovuje.

Vnitřní odběrná místa jsou požadována dle následující tabulky:

| ozn. | popis | pož. zatížení p [kg/m2] | plocha S [m2] | součin pS | nutno vybavit hydranty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01.02/N01 | sklad | 64,1 | 27,6 | 1769 | NE |
| N01.03/N02 | víceúčelový sál | 50,6 | 409,0 | 20692 | ANO |
| N01.04/N02 | předsálí, kavárny | 16,0 | 840,4 | 13427 | ANO |
| N01.05 | zázemí baru (kavárna 2) | 62,0 | 9,0 | 561 | NE |
| N01.06 | sklad | 122,0 | 3,1 | 373 | NE |
| N01.07 | šatny účinkujících + sklad | 76,8 | 115,9 | 8902 | NE |
| N01.08 | sklad | 122,0 | 7,6 | 922 | NE |
| N01.09 | rozvodna | 27,0 | 8,9 | 241 | NE |
| N01.10 | šatny diváků | 80,0 | 32,4 | 2590 | NE |
| N02.11 | zázemí MKS (kanceláře) | 48,7 | 150,5 | 7324 | NE |
| P01.12 | strojovna VZT | 17,0 | 82,0 | 1394 | NE |
| P01.13 | rozvodna | 27,0 | 6,5 | 176 | NE |
| P01.14 | sklad | 77,0 | 12,3 | 947 | NE |
| P01.15 | strojovna VZT | 17,0 | 38,9 | 661 | NE |
| P01.16 | strojovna SOZ | 17,0 | 23,8 | 405 | NE |

Jelikož u některých PÚ přesahují hodnoty součinu pS hodnotu 9000, musí být v těchto PÚ instalovány vnitřní hadicové systémy. Jelikož se jedná o shromažďovací prostor, musí být dle čl. 6.5.c hadicové systémy DN25. Dále budou s tvarově stálou hadicí (délka 30 m + dostřik 10 m), umístění je patrné ve výkresové části. Jmenovitá světlost přívodního potrubí nesmí být menší než světlost hadicového systému a navržený vodovod musí zajistit přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s na ventilu nejméně příznivého hydrantu. Vnitřní rozvody musí vyhovovat CSN 73 6660. Osa hadicového systému musí být umístěna ve výšce cca 1,3 m nad podlahou. Hadicový systém musí být pravidelně revidován certifikovaným požárním technikem.

# zásahové cesty, příjezdové komunikace a nástupní plochy

Dotčený prostor je přístupný z východní strany (od nově navrženého hlavního vchodu), kde se nachází hromadné parkoviště nákupního centra Kaskády. Příjezd je možný až ke vchodu, komunikace na parkovišti jsou obousměrné, šířka je tedy větší než požadovaných 3,5 m, výška není omezena. Zatáčky na komunikaci umožňují průjezd nákladních vozidel (vnitřní poloměr otáčení R = 6,0 m). Komunikace je zpevněná a únosná alespoň 100 kN na nápravu.

Nástupní plochy nejsou vyžadovány, na fasádě bude umístěn 1 ks požárního žebříku.

# hasicí přístroje

Objekt bude vybaven (resp. dovybaven) dostatečným množstvím přenosných hasicích přístrojů. Hasicí přístroj musí být vhodně umístěn – na viditelném místě s madlem ve výšce cca 1500 mm nad čistou podlahou. PHP musí být pravidelně revidován certifikovaným požárním technikem.

Počet PHP je stanoven dle kapitoly 12 ČSN 73 0802, respektive dle přílohy 4 vyhl. 23/2008 Sb. v aktuálním znění. Základní počet hasicích jednotek:

nHJ=6∙nr=6∙0,15a∙c3∙S ≤HJ

| ozn. | popis | a [-] | c3 [-] | S [m2] | pož. HJ | návrh PHP | skut. HJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01.02/N01 | sklad | 0,99 | 1,0 | 27,6 | 4,71 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| N01.03/N02 | víceúčelový sál | 1,10 | 1,0 | 409,0 | 15,97 | 3x 21A (6 HJ) | 18 |
| N01.04/N02 | předsálí, kavárny | 0,88 | 1,0 | 840,4 | 15,55 | 3x 21A (6 HJ) | 18 |
| N01.05 | zázemí baru (kavárna 2) | 1,09 | 1,0 | 9,0 | 2,83 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| N01.06 | sklad | 0,70 | 1,0 | 3,1 | 1,32 |  |  |
| N01.07 | šatny účinkujících + sklad | 1,00 | 1,0 | 115,9 | 9,69 | 2x 21A (6 HJ) | 12 |
| N01.08 | sklad | 0,70 | 1,0 | 7,6 | 2,08 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| N01.09 | rozvodna | 0,81 | 1,0 | 8,9 | 2,41 |  |  |
| N01.10 | šatny diváků | 1,09 | 1,0 | 32,4 | 5,33 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| N02.11 | zázemí MKS (kanceláře) | 1,00 | 1,0 | 150,5 | 11,02 | 2x 21A (6 HJ) | 12 |
| P01.12 | strojovna VZT | 0,90 | 1,0 | 82,0 | 7,73 | 1x 27A (9 HJ) | 9 |
| P01.13 | rozvodna | 0,81 | 1,0 | 6,5 | 2,06 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| P01.14 | sklad | 1,00 | 1,0 | 12,3 | 3,15 |  |  |
| P01.15 | strojovna VZT | 0,90 | 1,0 | 38,9 | 5,32 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |
| P01.16 | strojovna SOZ | 0,90 | 1,0 | 23,8 | 4,16 | 1x 21A (6 HJ) | 6 |

# technické, popřípadě technologické zařízení stavby

Elektroinstalace bude nová, Vnitřní elektrická instalace a zařízení musí být provedeny s ohledem na druh prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 1127-1. Dále musí vyhovovat ČSN 33 2130. Objekt bude vybaven hromosvody pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny podle ČSN 34 1390 (viz projekt elektro). Elektroinstalace budou vedeny ve vnitřních stěnách popřípadě v kabelových trasách:

- V souladu s ČSN 73 0848 musí být rozvody osazeny centrálním vypnutím elektrických zařízení při mimořádných situacích = CENTRAL STOP, které vypne všechna zařízení, krom těch, které nemusí být během požáru činné, a TOTAL STOP, které vypne přívod všem elektrickým zařízením, včetně PBZ. Obě tlačítka budou v zádveří hlavního vstupu do objektu a budou zamezeny proti zneužití. Při stisku tlačítka CENTRAL STOP budou PBZ i nadále zásobována dvěma zdroji (hlavní přívod a náhradní zdroj el. energie). Činnost náhradního zdroje el. energie bude zahájena automaticky pouze v případě výpadku proudu.

- Z přípojkové skříně vede stávající napojení stávajícího nepřímého elektroměru osazeného v rozvodně NN MÚ s hlavními pojistkami 315A/3. Ze stávajícího elektroměrového rozvaděče je napojen stávající hlavní rozvaděč NN.

V hlavním rozvaděči NN budou dvě jištění, jedno pro napájení běžných nepožárních rozvodů, druhé pro napájení zařízení funkčních při požáru. Rozvaděč RPO pro požární zařízení bude napojen kabelem typu NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R. Tento rozvaděč bude umístěn v 1.np v místnosti RPO.

Z hlavního jističe pro nepožární zařízení povede nový kabel stávající trasou na roštu pod stropem dle PD do nové rozvodny NN do nového rozvaděče RH umístěném v 1. PP objektu. Z hlavního jističe pro požární zařízení povede v nové požární trase nový kabel typu NOPOVIC 1-CXKH-V do skříně záskokového automatu osazený v místnosti DA a dále nový kabel typu NOPOVIC 1-CXKH-V do rozvaděče RPO.

- Pro náhradní napájení objektu bude použit nový dieselagregát 65kVA umístěný v samostatné místnosti vedle rozvodny NN MÚ, která již sloužila pro stávající DA. Záložní zdroj má trvalý elektrický výkon, vyplývající z el. bilance požárního zařízení, a zajistí bezpečně nouzové napájení po celou potřebnou dobu. Na náhradní napájení budou napojeny všechny spotřebiče související s požární bezpečnostní.

Od dieselagregátu budou přivedeny napájecí nehořlavé kabely do rozvaděče RPO. Zpětně je veden signál o výpadku a napájení vlastní spotřeby DA. Zásobování DA palivem bude provedeno v kanystrech.

Dále je předmětem dodávky UPS ON-LINE 1,5kVA/230V, která je umístěna v rozvaděči RPO. Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení o 6ti okruzích max. 120svítidel, zařízení bude osazeno u rozvaděče RPO. Svítidla budou z CBS napojeny kabely typu NOPOVIC 1-CXKH-V.

- Napájení PBZ musí být provedeno kabely se zajištěnou funkčností při požáru:

- větrání CHÚC A (P01.01/N01), jednorázové otevření, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;

- evakuační výtah (P02.03/N03), doba činnosti 45 minut, kabely B2ca-s1,d0, P45-R;

- akustická poplachová zařízení, doba činnosti 15 minut, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;

- nouzové osvětlení, doba činnosti 60 minut, kabely B2ca-s1,d0, P60-R;

- automatické otvírání dveří (hlavní vchod), doba činnosti – jednorázové otevření, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;

- elektrická požární signalizace (napájení + ovládání prvků), doba činnosti 15 minut, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;

- zařízení pro odvod kouře a tepla, doba činnosti 15 minut, kabely B2ca-s1,d0, P15-R;

- Volně vedené kabely v CHÚC, požárních úsecích bez požárního rizika a ve shromažďovacím prostoru musí být provedeny se sníženou třídou reakce na oheň, alespoň B2ca-s1,d0 + P15-R. Pokud kabely nebudou vedeny volně a budou v drážkách stěn kryty alespoň 10 mm omítky (A1/A2), pak tento požadavek odpadá.

Vytápění: Pro krytí tepelných ztrát objektu bude provedeno napojení na stávající výměníkovou stanici. Stávající R+S má volný vývod, na který bude napojena primární část navrhované teplovodní soustavy. Nové potrubí bude vedeno do strojovny vzduchotechniky, kde bude proveden nový R+S se 3. okruhy.

Zdroj tepla		Stávající výměníková stanice

Topný systém		Teplovodní soustava dvoutrubková, nucený oběh	 	75/55 °C

Rozvody potrubí jsou provedeny z vně pozinkovaného lisovaného potrubí z uhlíkové oceli IVAR.C steel (třída reakce na oheň A1). Nový rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy, napojený na stávající rozvody tepla bude umístěn v místnosti – Strojovna VZT, v 1.PP. Na rozdělovač a sběrač budou napojeny tyto okruhy:	1. VZT jednotky, 2. Otopná tělesa pro sociální zařízení a kanceláře a 3. Otopná tělesa.

Rozvodné potrubí je navrženo z vně pozinkovaného lisovaného potrubí z uhlíkové oceli (A1). Připojení otopných těles je pomocí sady svorného šroubení pro Cu-a měkké ocelové trubky 3/4" x 10 mm. Minimální spád 0,5 %.

Jako otopná tělesa jsou navrženy ocelové panelové radiátory RADIK VK firmy KORADO s kompaktním ventilem. Otopná tělesa Radik a ventil kompakt jsou tělesa nové generace se zabudovaným propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Tělesa mají spodní napojení R ½“ vnitřní s osovou roztečí 50 mm. Toto řešení umožňuje napojení na dvoutrubkový systém přímo.

Na otopném tělese je namontována ventilová vložka fy. HONEYWELL a je konstruována tak, že lze nastavit 6 hodnot Kv. Nastavení se provádí k tomu určeným klíčem. Pro nastavení a regulaci teploty v místnosti budou na ventilové vložky namontovány termoregulační hlavice HONEYWELL.

Vzduchotechnika a chlazení: V řešených prostorech budou instalovány běžné rozvody vzduchotechniky a chlazení. Veškeré potrubí je z materiálů třídy reakce na oheň A1/A2. Požární uzavření vzduchotechnického potrubí musí být umístěno na hranici požárních úseků tam, kde průřezová plocha VZT potrubí je větší než 40000 mm2, pokud nejde o chráněné potrubí. Konkrétně:

- zařízení 1 – VZT pro sál a kavárnu 1 a chodbu: jednotka je umístěna ve strojovně P01.15 (nová strojovna), přívod i odvod jsou vedeny samostatnými potrubími na jižní fasádu.

  - Klapky EI 30 jsou požadovány na hranici PÚ pro potrubí do sálu (přívod i odvod) a pro odvod znehodnoceného vzduchu.

  - Další klapky EI 30 budou umístěny na přechodu potrubí mezi PÚ sálu a PÚ chodby.

  - Potrubí procházející jiným požárním úsekem musí být řešeno jako chráněné s požární odolností EI 30.

- zařízení 2 – VZT pro kavárnu 2 a galerie 2. NP: jednotka je umístěna ve strojovně P01.12 (původní strojovna), přívod je veden samostatným potrubím na východní fasádu, odvod do severní fasády (prostor je oplocen).

  - Klapky EI 30 jsou požadovány na hranici PÚ pro potrubí do sálu (přívod i odvod) a pro odvod znehodnoceného vzduchu. Jelikož VZT jednotka zásobuje vzduchem pouze 1 PÚ, další klapky nejsou potřeba.

  - Potrubí procházející jiným požárním úsekem musí být řešeno jako chráněné s požární odolností EI 30.

- zařízení 3 – VZT zasedací místnosti: jednotka je umístěna v nice u zasedací místnosti. Jednotka zásobuje pouze 1 PÚ, není potřeba zřízení požárních klapek nebo chráněného potrubí. Prostup střešní konstrukcí musí být utěsněn dle 6.2 ČSN 73 0810 a ČSN 73 0872.

- zařízení 4 – VZT a klimatizace administrativy: jednotka je umístěna na střeše 2. NP nad zasedací místností. Jednotka zásobuje pouze 1 PÚ, není potřeba zřízení požárních klapek nebo chráněného potrubí. Prostup střešní konstrukcí musí být utěsněn dle 6.2 ČSN 73 0810 a ČSN 73 0872.

- zařízení 5 – odtah hygienických zařízení: jednotlivé potrubní ventilátory jsou umístěny přímo v hygienických prostorech, které odvětrávají. Odtah vzduchu je veden nad střešní rovinu. Jednotka obhospodařuje pouze 1 PÚ je vedeno pouze tímto PÚ (N01.04/N02), není potřeba zřízení požárních klapek nebo chráněného potrubí. Prostup střešní konstrukcí musí být utěsněn dle 6.2 ČSN 73 0810 a ČSN 73 0872.

- zařízení 6 – klimatizace zázemí AV techniky: jednotka je umístěna na střeše kavárny 1. Jedná se pouze o split jednotku, prosup obvodovou konstrukcí tvoří pouze potrubí třídy reakce na oheň A1 pro chladicí médium 2x DN 32. Prostup střešní konstrukcí musí být utěsněn dle 6.2 ČSN 73 0810 (ucpávka vzhledem k dimenzím není potřeba).

- zařízení 7 – stávající jednotka pro Taneční sál: stávající jednotka je umístěna ve strojovně P01.12, přívod je veden samostatným potrubím na severní fasádu, odvod do prostoru krytého parkování. Do jednotky je přidán modul chlazení – umístění venkovní jednotky chlazení a propojení potrubím. Stávající rozvody nebudou upraveny (požární klapka EI na hranici strojovny je instalována), nový prosup obvodovou konstrukcí tvoří pouze potrubí třídy reakce na oheň A1 pro chladicí médium 2x DN 32. Prostup stěnou musí být utěsněn dle 6.2 ČSN 73 0810 (ucpávka vzhledem k dimenzím není potřeba).

Pozn.: Potrubí může být zhotoveno jako „systémové chráněné“ (tedy s izolací), popřípadě může být kryto konstrukcí (předstěnou) s danou požární odolností.

Vyústění vzduchotechnického potrubí musí odpovídat požadavkům kapitoly 4.3 ČSN 73 0872. Přívodní potrubí obou nových VZT zařízení musí být od sebe a od jiných požárně otevřených ploch vzdáleny minimálně 1,5 m vodorovně a 3,0 m svisle. Odtahy vzduchu nad střešní rovinu musí být umístěno alespoň 3,0 m od vyústění zařízení pro odvod kouře a tepla.

Jiná technická/technologická zařízení se v objektu nevyskytují.

Těsnění prostupů dle čl. 6.2 ČSN 730810:2016.

Pro těsnění prostupů platí i čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2;2008 (obdoba čl. 6.2.2 ČSN 730810) a čl. 6.2.1 ČSN 730810:2016. Požárně dělící konstrukce, ve kterých se prostupy vyskytují, musí být provedeny až k vnějšímu povrchu prostupující instalace, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící konstrukce. V tomto místě může být požárně dělící konstrukce upravena nebo nahrazena jinou konstrukcí se stejnou požární odolností a stejného druhu konstrukce (např. DP1). Prostupy musí být navrženy a provedeny i v souladu s ČSN 730802.

Krom tohoto dotěsnění je na prostupu nutno zřídit systémovou požární ucpávku, která zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí nebo jiného zařízení. Těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost určena požadovanou požární odolností prostupované požárně dělící konstrukce. Systémová požární ucpávka nemusí být provedena v těchto případech:

  - prostup maximálně 3 ks potrubí třídy reakce na oheň A1/A2 s trvalou náplní vodou zděnou nebo betonovou konstrukcí. Případná izolace musí být třídy reakce na oheň A1/A2 s přesahem 500 mm na každou stranu od prostupu;

  - prostup maximálně 3 ks potrubí do průměru 30 mm s trvalou náplní vodou zděnou nebo betonovou konstrukcí. Případná izolace musí být třídy reakce na oheň A1/A2 s přesahem 500 mm na každou stranu od prostupu;

  - prostup maximálně 1 ks kabelu s vnějším průměrem do 20 mm.

# stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Krom požadavků zmíněných v kapitole F nejsou na stavební konstrukce kladeny žádné další zvláštní požadavky.

# požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba je řešena jako shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831. Objekt bude vybaven:

- elektrickou požární signalizací, která bude napojena na stávající ústřednu objektu);

- nouzovým osvětlením, doba funkčnosti je 60 minut;

- protipanikovým osvětlením – tzn. povšechné osvětlení celého prostoru bílé barvy a stálé intenzity dle ČSN EN 1838;

- akustickým výstražným zařízením (siréna);

- požárním větráním CHÚC A;

- zařízením pro odvod kouře a tepla;

- požární roletou oddělující šatnu od prostoru foyer (EW 30);

- na objektu bude umístěn zábleskový maják, který označí přístup k hlavnímu ovládání budovy – vypínání el. energie CENTRAL STOP a TOTAL STOP a ovládacímu panelu EPS.

# elektrická požární signalizace (struktura dle ČSN 73 0875)

- EPS bude umístěna v dotčené části objektu v počtu a rozsahu, jaký určí podrobný prováděcí projekt EPS dle ČSN 34 2710. Na straně bezpečnosti budou čidla umístěna i v požárních úsecích bez požárního rizika, které slouží pro evakuaci. Čidla nebudou umístěna v „mokrých provozech“ (koupelny, WC, umývárny apod.).

- Čidla EPS budou kouřová, případně kombinovaná – detekce kouře a dosažení teploty.

- Tlačítkové hlásiče budou umístěny u východů na volné prostranství, u východů navazujících na únikové cesty a v místech fyzické ostrahy. Tlačítkový hlásič musí být umístěn na viditelném místě ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou.

- Řečený prostor bude napojen na stávající EPS. Nová ústředna EPS bude instalována v místnosti stálého dohledu a obsluhy v zázemí správce. V současné době jsou v objektu požity 2 systémy EPS. Jeden LITES Liberec a druhá BOSCH s použitím malé ústředny UEZ 500 LSN. Stávající ústředna EPS bude demontována a bude na stejném místě namontována nová ústředna EPS BOSCH FPA 5000 s dostatečnou kapacitou pro přepojení stávajícího vedení s hlásiči EPS a také pro řešenou část objektu v Tachově. Navržený systém splňuje beze zbytku nároky na bezchybnou funkčnost a signalizaci. Za vstupem do objektu bude demontováno stávající externí tablo EPS a bude nahrazeno novým externím tablem pro daný typ ústředny EPS. KTPO a OPPO je stávající a bude ponecháno včetně režimu EPS pro daný objekt. Krom stávajícího bude u nového vchodu umístěno nové KTPO a OPPO. V těsné blízkosti OPPO budou umístěna tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP.

- Objekty budou 24 hodin denně napojen na PCO. Režimy DEN a NOC tedy nejsou zavedeny.

- EPS bude v řešeném prostoru ovládat (další ovládaná zařízení nejsou požadována):

- odblokování zámku KTPO;

- rozsvícení NO; V případě vyhlášeného poplachu se NO rozsvítí;

- rozsvícení protipanikového osvětlení;

- vypínání běžné provozní vzduchotechniky a zavření požárních klapek;

- spuštění požárního větrání CHÚC (otevření větracích otvorů);

- uzavření otvoru mezi šatnou a foyer požární roletou;

- otevření automatických dveří hlavního vchodu;

- spuštění systému ZOKT v prostoru kinosálu;

- spuštění akustického signálu (sirény).

- EPS v objektu monitoruje pouze svá čidla a stav ZOKT.

- Režim EPS je jednostupňový. Všeobecný poplach je vyhlášen (a je vyslán signál na PCO), pokud:

- je sepnuto 1 čidlo v místnosti, kde je pouze 1 čidlo;

- jsou sepnuta 2 a více čidel EPS v ostatních prostorech;

- případně je-li poplach vyhlášen alespoň jedním tlačítkovým hlásičem.

Poplach bude vyhlášen instalovaným akustickým poplachovým zařízením. Prostor řešeného objektu je rozdělen do 1 rozhlasové zóny. Prostor řešeného objektu je rozdělen do 1 rozhlasové zóny, ale pro snazší detekci do 29 zón:

- CHÚC A, PP (P01.01/N02)

- CHÚC A, NP (P01.01/N02)

- sklad (P01.02/N01)

- strojovna VZT (P01.12)

- rozvodna a sklad (P01.13 a P01.14)

- strojovna VZT a strojovna SOZ (P01.15 a P01.16)

- 1. NP – sál, hlediště (N01.03/N02)

- 1. NP – sál, jeviště (N01.03/N02)

- 1. NP – sál, tlumočníci, promítárna (N01.03/N02)

- 1. NP – sál, osvětlovací balkon (N01.03/N02)

- 1. NP – šatna (N01.10)

- 1. NP – pokladna (N01.04/N02)

- 1. NP – chodba 1. NP (N01.04/N02)

- 1. NP – kavárna 1 (N01.04/N02)

- 1. NP – kavárna 2 (N01.04/N02)

- 1. NP – sklad baru (N01.05)

- 1. NP – sklad (N01.06)

- 1. NP – sklad (N01.07)

- 1. NP – šatny umělců (N01.07)

- 1. NP – sklad (N01.08)

- 1. NP – sklad (N01.09)

- 2. NP – administrativa (N02.11)

- 2. NP – chodba 2. NP (N01.04/N02)

- potrubí VZT kinosálu

- potrubí VZT kavárny

- tlačítkové hlásiče EPS, CHÚC A

- tlačítkové hlásiče EPS, 1. PP, sklad

- tlačítkové hlásiče EPS, 1. PP, strojovna VZT

- tlačítkové hlásiče EPS, 1. NP – sál

- tlačítkové hlásiče EPS, 1. NP – CHÚC

- tlačítkové hlásiče EPS, 2. NP – sál

To znamená, že v dálkovém přenosu bude patrno, v které detekční zóně došlo k aktivaci hlásiče, ale evakuace bude hromadná, z celého objektu najednou. Signalizace proběhne i na hlavní a vedlejší ústředně (signalizačním panelu).

- Zařízení dálkového přenosu je v objektu stávající a bude ponecháno bez úprav, pouze v rámci realizace stavby budou doplněny skupiny hlásičů a rozšíření systému EPS v zájmové lokalitě objektu.

- Řešená část objektu bude pro snazší detekci rozdělen do hlásicích zón; jsou uvedeny v bodu h).

- Grafická nadstavba ani tiskárna není navržena, EPS je vybavena ZDP.

- Minimální doba funkčnosti EPS je 15 minut. Funkční integritu, tedy zajištěnou funkčnost i během požáru, musejí mít kabely:

  - napájející EPS od rozvaděče;

  - vedoucí od EPS k náhradnímu zdroji el. energie;

  - vedoucí k prvkům akustické signalizace;

Ostatní kabely (např. propojující hlavní ústřednu EPS s čidly EPS) nemusejí mít zajištěnou funkční integritu, jelikož dojde k vyhlášení poplachu i v případě zkratu na el. vedení. Funkční integrita je zajištěna i tehdy, jsou-li kabely vedeny v drážkách ve zdi, a kryty tedy vrstvou omítky. Linky jsou navrženy v kruhové topologii s oddělovači v každém prvku.

- Neřešeno. Stanoviště trvalé obsluhy není vytvořeno.

- Viz bod d).

- EPS jako vyhrazené PBZ musí být pravidelně kontrolováno a revidováno. Zkouška celého systému musí být provedena před uvedením stavby do provozu a pak ve stanovených pravidelných intervalech. Ke dni kolaudace musí být doloženy všechny doklady o montáži, o oprávnění osob k montáži, o kontrole provozuschopnosti, o provedené funkční zkoušce/revizi atd.

- Panelem OPPO bude možno vypnout akustický signál evakuace (pole 5 dle přílohy E ČSN 34 2710). Pole se v souladu s normou bude jmenovat „Akustické signály vypnuty“.

- Blokové schéma bude zpracováno v projektové dokumentaci EPS.

# nouzové osvětlení

V prostorech ÚC (CHÚC, sál, chodby apod.) musí být instalováno nouzové osvětlení o minimální době funkčnosti 60 minut (dle ČSN EN 1838). Nouzové osvětlení se musí spustit při výpadku proudu. Orientační umístění nouzových svítidel je patrno ve výkresové části, konkrétní rozmístění, viz projekt silnoproudí elektrotechniky. Všechny jednotky nouzového osvětlení budou napojeny na vyhodnocovací jednotku v blízkosti EPS a kontrola funkčnosti nouzového osvětlení bude zajištěna central testem.

# protipanikové osvětlení

V prostorech sálu, kde lze očekávat provoz s plným zatemněním, musí být instalováno protipanikové osvětlení o minimální době funkčnosti 60 minut (dle ČSN EN 1838). Jde o povšechné osvětlení celého prostoru bílé barvy a stálé intenzity. Protipanikové osvětlení se musí spustit při výpadku proudu.

# zvuková zařízení

V prostorech budovy bude pro případ vyhlášení poplachu instalována akustická signalizace (požární siréna). Elektrické vedení zajišťující funkci této signalizace musí být s funkční integritou po dobu alespoň 15 minut. Certifikovaný evakuační rozhlas není ve shromažďovacím prostoru 2SP/VP1 vyžadován.

Při vyhlášení poplachu bude vypnuta ostatní běžná reprodukce.

# požární větrání chráněných únikových cest

Chráněná úniková cesta A-P01.02/N03 bude přirozeným větráním zajištěným samočinně otvíravým přívodním otvorem v nejnižším podlaží (východové dveře) o ploše alespoň 2,0 m2 a stejně velkým samočinně otvíravým odvodním otvorem v nejvyšším podlaží. V CHÚC budou umístěna čidla EPS a tlačítkové hlásiče požárního větrání, obojí v každém podlaží.

# zařízení pro odvod kouře a tepla / samočinné odvětrací zařízení

Výpočty pro kouřovou sekci KS1 jsou provedeny na základě ČSN P CEN/TR 12 101-5.  Dle požárně bezpečnostního řešení stavby je požární úsek N01.03/N02 zařazen do II. SPB. V objektu je kromě SOZ instalovaná i elektrická požární signalizace (EPS). Množství uvolněného tepla sdíleného prouděním bylo stanoveno v souladu s PBŘ, a to na dobu funkčnosti 10 minut (dojezd jednotky HZS) na celkovou hodnotu Qc = 4,4 MW (v souladu s ČSN 73 0802). V kouřové sekci budou umístěny 4 ks požárních ventilátorů s přímým odsáváním z prostoru sálu. Pro zajištění tepelně izolačních a akustických vlastností budou ventilátory na straně sání opatřeny kouřovou klapkou. Vzhledem k instalaci podhledu v prostoru víceúčelového sálu musí být v podhledu otvory o ploše min. 25 % půdorysné plochy kouřové sekce pro zajištění volného proudění zplodin hoření.

V rámci návrhu SOZ jsou pro kouřovou sekci KS1 navrženy axiální požární ventilátory určené pro umístění do střechy o těchto vzduchových výkonech: ACN-900/330-10 = 6,6 m3.s-1, ∆p ~ 315 Pa (ext. tot. tlak), P = 3,0 kW, teplotní deklarace F300°C/60 min v celkovém počtu 4 ks na sekci.

Požární ventilátory ACN-900/330-10, včetně příslušenství budou osazeny do stěn objektu pod střešní konstrukcí, které převyšují ostatní úrovně střech navazujících prostor.  Sestava se skládá z: kouřová klapka, požární ventilátor, přechodový kus, fasádní žaluzie – sestava bude umístěna horizontálně osazená na ocelové konstrukci na silentblocích. Pro spouštění ventilátorů je povoleno postupné spouštění ventilátorů cca po 10 s tak, aby do 60 s byly spuštěny všechny ventilátory v kouřové sekci v max. otáčkách.

Pro zajištění správné funkce zařízení pro odvod kouře a tepla musí být zajištěn přívod náhradního vzduchu. Je předpokládán nucený přívod vzduchu potrubím s ventilátorem, které bude nasávat vzduch z venkovního prostoru. Ventilátory pro přívod vzduchu budou umístěny v úrovni 1. PP v prostoru vjezdu do garáží, m.č. 009. Ventilátory budou umístěny ve stěně objektu a budou přímo napojeny na směšovací komoru. Na fasádě objektu budou ventilátory opatřeny žaluziovými klapkami ovládanými servopohony na 24 V. Potrubní rozvody budou vedeny potrubím a šachtou do úrovně 1. NP a poté pod hledištěm odvětrávaného prostoru. Toto potrubí pro přívod vzduchu bude v provedení EI120(ho)S1500multi o rozměru 2050 x 850 mm (vnitřní rozměr). Vyústění potrubí bude provedeno pomocí otvorů pod sedadly 
v hlediště – průtočná plocha otvorů pod sedadly činí 3,5 m2 (úroveň osy výdechu cca +0,7 m). Jsou navrženy 2 ventilátory ACN-1000/380-12, 13,06 m3.s-1, ∆p ~ 605 Pa, P = 11 kW, bez teplotní deklarace. Pro zajištění vyhovujících tlakových poměrů v prostoru víceúčelového sálu při požáru bude v potrubní trase potrubí pro přívod vzduchu osazen regulační prvek (regulační klapka popř. bude jeden z ventilátorů ovládán frekvenčním měničem).

Výše uvedený přívod vzduchu bude ovládán EPS v návaznosti na spuštění systému SOZ a jeho napájení musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů el. energie a musí zůstat funkční  minimálně po dobu požadované funkčnosti SOZ tj. 30 minut. Kabeláž pro napájení a ovládání systémem EPS, včetně nosných systémů musí splňovat klasifikaci P 30-R dle ČSN 73 0848. Ventilátor pro přívod vzduchu musí být spuštěn do 30 s od přijetí signálu od EPS. Umístění sestavy pro přívod vzduchu patrné z výkresu SOZ.

Víceúčelový sál tvoří jednu kouřovou sekci. Kouřové zástěny jsou tvořeny vlastními obvodovými konstrukcemi sálu splňující požadavek na požární odolností min. E 15 (dle ČSN 73 0810) nebo třídu kouřové zástěny D60030.

ZOKT musí být funkční být alespoň po dobu bezpečné evakuace všech osob z prostoru sálu, minimálně však do příjezdu HZS. Čas byl s ohledem na plošné pokrytí jednotkami HZS určen na 10 minut (Tachov má přes 12 tisíc obyvatel, Kc = Ko+Kui+Kz = 14+0+0 = 14, stupeň nebezpečí objektu je tedy II B). Součinnost s SHZ se neuvažuje.

# výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Tabulky v dotčené části objektu musí být umístěny všude tam, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný, kde se mění směr úniku nebo kde dochází ke křížení komunikací či změně výškové úrovně. Jsou navrženy fotoluminiscenční tabulky odpovídající ČSN ISO 3864-1, popřípadě jde o kombinaci nouzového svítidla s piktogramem. Umístění výstražných značek je patrno ve výkresové části, navrženo je:

- 27x směr „Únikový východ“ (do dveří, řešeno jako nouzové osvětlení s piktogramem);

- 6x „Únikový východ vlevo“;

- 6x „Únikový východ vpravo“;

- 6x „Únikový východ po schodech vlevo“;

- 2x „Únikový východ po schodech vpravo“.

Dále budou osazeny tyto tabulky:

- hlavní vypínač opatřen značkou 31 „HLAVNÍ VYPÍNAČ“,

- osobní výtah opatřen značkou „NEPOUŽÍVAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU“, a to jak na každém podlaží, tak v kleci výtahu,

- evakuační výtah značkou „EVAKUAČNÍ VÝTAH“, a to jak na každém podlaží, tak v kleci výtahu,

- rozvaděče budou opatřeny značkou NB.3.01 a nápisem 01 „POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“ a značkou B.1.4 „ZÁKAZ POUŽITÍ VODY PRO HAŠENÍ“,

- vnitřní odběrní místa požární vody NE.01 „HYDRANT“,

- místa s PHP NE.05 „HASICÍ PŘÍSTROJ“.

# závěr

Projektová dokumentace byla vypracována dle platných norem ČSN a vyhovuje všem požadavkům v nich stanovených. Při převzetí stavby musí být předloženy následující doklady (jednotné doklady ke stavbě):

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební konstrukce (nosné a požárně dělicí konstrukce) | x | x |  |  | x |  |
| elektrická požární signalizace | x | x | x | x | x |  |
| zařízení dálkového přenosu | x | x | x | x | x |  |
| ruční požárně poplachové zařízení | x | x | x | x | x |  |
| evakuační výtah | x | x | x | x | x |  |
| nouzové osvětlení | x | x | x | x | x |  |
| bezpečnostní a výstražné zařízení | x | x | x | x | x |  |
| vnitřní požární vodovod vč. nástěnných hydrantů | x | x | x | x | x |  |
| požární dveře a jiné uzávěry včetně jejich zavíracích zařízení | x | x | x | x | x |  |
| kouřotěsnost dveří | x | x | x | x | x |  |
| požární klapky | x | x | x |  | x |  |
| požární ucpávky | x | x | x |  | x |  |
| těsnění prostupů | x | x | x |  | x |  |
| těsnění spar (např. napojení příček a stropu) | x | x | x |  | x |  |
| náhradní zdroje (např. nouzového osvětlení) | x | x | x | x | x |  |
| přenosné hasicí přístroje |  |  |  |  |  | x |
| Legenda: - Doklad o montáži požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) - Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ - Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ - Doklad o funkční zkoušce PBZ - Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ - Doklad o umístění hasicích přístrojů + zápis o kontrole hasicích přístrojů Pozn: Tabulka je převzata z Jednotných dokladů ke stavbě dle PKPO a jsou zde uvedeny pouze ty položky, které se v dotčeném prostoru nacházejí. *) Požární ochranné nátěry bude instalováno pouze v případě nevyhovujícího návrhu ocelové nosné konstrukce. |  |  |  |  |  |  |

K tomu musí být dodáno prohlášení o vlastnostech použitých stavebních výrobků dle nařízení EU 305/2011, kde budou doloženy také jejich požárně technické charakteristiky.

# výpočtová část

P01.02/N02 – sklad

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | sklad | 3 | 66 | 1.7 a | 22,12 | 1 | 75 | 1659 | 1659 |
| 2 | chodba | 3 | 17 | 1.10 | 5,5 | 0,8 | 5 | 22 | 27,5 |
|  |  | 6 | 83 |  | 27,62 |  |  | 1681 | 1687 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 22,12 |  |  |  |  |

|  | počet | šířka | výška | S | S*h | S*√h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis |  | m | m | m2 |  |  |
| dveře | 1 | 1,33 | 2,5 | 3,325 | 8,313 | 5,257 |
|  |  |  |  | 3,325 | 8,313 | 5,257 |

| součin S*pn*an |  |  | 1 681,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 1 686,50 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 27,62 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 22,12 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 61,0608 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,9967 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 3,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 64,0608 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9922 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,7802 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 27,62 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 3,33 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | 2,5000 | [m] |
| výška místností hs |  |  | 3,0000 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,1204 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | 0,8333 |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,1084 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,1485 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 5,2573 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 49,5888 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 1769,3600 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,7852 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 4,7115 |  |

N01.03/N02 – sál

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | sál - hlediště | 6 | ### | 3.1 | 226,99 | 1,1 | 25 | 6242 | 5675 |
| 2 | sál - jeviště | 8 | 854 | 3.2.1 | 106,74 | 1,15 | 75 | 9206 | 8006 |
| 3 | tlumočníci | 3 | 27 | 1.1 | 9 | 1 | 40 | 360 | 360 |
| 4 | promítárna | 3 | 138 | 3.17 | 46,15 | 1,2 | 45 | 2492 | 2077 |
| 5 | sklad | 3 | 33 | 3.2.4 | 11,11 | 1,1 | 150 | 1833 | 1667 |
| 6 | chodba | 3 | 27 | 2.9 | 9,02 | 0,8 | 5 | 36,08 | 45,1 |
|  |  | 26 | ### |  | 409,01 |  |  | 20170 | ### |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 333,73 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 20 169,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 17 828,60 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 409,01 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 333,73 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 43,5896 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,1313 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 7,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 50,5896 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 1,0993 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,4184 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 409,01 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 5,9698 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0173 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 0,7 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 55,2180 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 20691,6700 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 2,6611 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 15,9669 |  |

N01.04/N02 – předsálí, kavárny

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | zádveří | 3 | 78,75 | 3.10 | 26,25 | 0,8 | 5 | 105 | 131 |
| 2 | pokladna | 3 | 27,36 | 1.1 | 9,12 | 1 | 40 | 364,8 | 365 |
| 3 | předsálí V | 4 | 555,2 | 3.9 | 138,8 | 0,8 | 10 | 1110 | 1388 |
| 4 | výstavní chodba | 4,1 | 239,7 | 3.15 | 58,47 | 1 | 15 | 877,1 | 877 |
| 5 | předsálí Z vysoké | 5,9 | 82,13 | 3.10 | 13,92 | 0,8 | 5 | 55,68 | 69,6 |
| 6 | předsálí Z nízké | 2,95 | 407,3 | 3.10 | 138,08 | 0,8 | 5 | 552,3 | 690 |
| 7 | bar | 2,95 | 47,32 | 7.1.4 | 16,04 | 0,95 | 30 | 457,1 | 481 |
| 8 | sezení | 2,95 | 107,9 | 7.1.2 | 36,58 | 0,9 | 20 | 658,4 | 732 |
| 9 | WC | 2,65 | 160,3 | 14.2 | 60,48 | 0,7 | 5 | 211,7 | 302 |
| 10 | ochoz 2. NP | 2,65 | 87,45 | 3.10 | 33 | 0,8 | 5 | 132 | 165 |
| 11 | předsálí - bufetové stání | 2,65 | 357,1 | 7.1.1 | 134,74 | 0,9 | 10 | 1213 | 1347 |
| 12 | WC 2. NP | 2,65 | 33,5 | 14.2 | 12,64 | 0,7 | 5 | 44,24 | 63,2 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | kavárna 1 - sezení | 3,9 | 167,5 | 7.1.2 | 42,96 | 0,9 | 20 | 773,3 | 859 |
| 15 | kavárna 1 - chodba | 3,9 | 246,2 | 3.10 | 63,125 | 0,8 | 5 | 252,5 | 316 |
| 16 | kavárna 1 - bar | 3,9 | 49,45 | 7.1.4 | 12,68 | 0,95 | 30 | 361,4 | 380 |
| 17 | kavárna 1 - WC | 2,65 | 115,2 | 14.2 | 43,46 | 0,7 | 5 | 152,1 | 217 |
|  |  | 53,8 | 2762 |  | 840,35 |  |  | 7321 | 8384 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |

|  | počet | šířka | výška | S | S*h | S*√h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis |  | m | m | m2 |  |  |
| vstup | 3 | 1 | 2,65 | 7,95 | 21,07 | 12,94 |
| lodžie kavárny | 6 | 1 | 2,65 | 15,9 | 42,14 | 25,88 |
| lodžie 2 NP | 8 | 1 | 2,4 | 19,2 | 46,08 | 29,74 |
| kavárna 2 | 2 | 1 | 2,4 | 4,8 | 11,52 | 7,436 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 47,85 | 120,8 | 76,01 |

| součin S*pn*an |  |  | 7 320,70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 8 384,46 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 840,35 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 150 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 9,9774 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,8731 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 6,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 15,9774 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,8832 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,1683 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 840,35 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 47,85 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | 2,5246 | [m] |
| výška místností hs |  |  | 3,2872 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0569 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | 0,7680 |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0441 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,1057 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 76,0056 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 16,4864 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 13426,5430 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 4,0865 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 24,5192 |  |

N01.05 – zázemí baru

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | zázemí baru | 2,65 | 24 | 7.1.5 | 9,04 | 1,1 | 60 | 596,6 | 542 |
|  |  | 2,65 | 24 |  | 9,04 |  |  | 596,6 | 542 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 9,04 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 596,64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 542,40 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 9,04 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 9,04 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 60,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,1000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 62,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 1,0935 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,8109 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 9,04 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0066 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 54,9770 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 560,4800 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,4716 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 2,8297 |  |

N01.06 – sklad

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | sklad | 2,65 | 8,1 | 1.6 | 3,06 | 0,7 | 120 | 257 | 367 |
|  |  | 2,65 | 8,1 |  | 3,06 |  |  | 257 | 367 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 257,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 367,20 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 3,06 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 5 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 120,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,7000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 122,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,7033 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,6143 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 3,06 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0050 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 52,7065 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 373,3200 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,2200 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 1,3203 |  |

N01.07 – šatny účinkujících + sklad

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | šatny | 3 | 81 | 3.12 | 27,12 | 1,1 | 40 | 1193 | 1085 |
| 2 | sklad | 3 | 266 | 1.7 a | 88,78 | 1 | 75 | 6659 | 6659 |
|  |  | 6 | 348 |  | 115,9 |  |  | 7852 | 7743 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |

|  | počet | šířka | výška | S | S*h | S*√h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis |  | m | m | m2 |  |  |
| okno 1 | 1 | 4,5 | 1,5 | 6,75 | 10,13 | 8,267 |
| okno 2 | 1 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6,75 | 5,511 |
| okno 3 | 1 | 2,2 | 1,5 | 3,3 | 4,95 | 4,042 |
|  |  |  |  | 14,55 | 21,83 | 17,82 |

| součin S*pn*an |  |  | 7 851,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 7 743,30 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 115,90 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 50 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 66,8102 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,0140 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 10,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 76,8102 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9992 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,9528 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 115,90 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 14,55 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | 1,5000 | [m] |
| výška místností hs |  |  | 3,0000 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,1255 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | 0,5000 |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0850 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,1465 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 17,8200 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 73,1255 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 8902,3000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 1,6142 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 9,6851 |  |

N01.08 – sklad

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | sklad | 2,65 | 20 | 1.6 | 7,56 | 0,7 | 120 | 635 | 907 |
|  |  | 2,65 | 20 |  | 7,56 |  |  | 635 | 907 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 635,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 907,20 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 7,56 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 7,56 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 120,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,7000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 122,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,7033 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,7126 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 7,56 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0058 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 61,1396 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 922,3200 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,3459 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 2,0752 |  |

N01.09 – rozvodna

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | rozvodna | 2,65 | 24 | 15.2 a | 8,94 | 0,8 | 25 | 178,8 | 224 |
|  |  | 2,65 | 24 |  | 8,94 |  |  | 178,8 | 224 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 8,94 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 178,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 223,50 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 8,94 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 8,94 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 25,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,8000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 27,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,8074 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,7617 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 8,94 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0062 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 16,6056 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 241,3800 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,4030 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 2,4180 |  |

N01.10 – šatna diváků

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | šatna diváků | 2,9 | 94 | 3.11 | 32,37 | 1,1 | 75 | 2671 | 2428 |
|  |  | 2,9 | 94 |  | 32,37 |  |  | 2671 | 2428 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 32,37 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 2 670,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 2 427,75 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 32,37 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 32,37 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 75,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,1000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 5,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 80,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 1,0875 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,3154 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 32,37 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,9000 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0112 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 114,4375 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 2589,6000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,8900 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 5,3398 |  |

N02.11 – zázemí MKS

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | kanceláře | 2,65 | 146,3 | 1.1 | 55,2 | 1 | 40 | 2208 | 2208 |
| 2 | zasedací místnost | 2,65 | 150,5 | 1.8 | 56,8 | 0,9 | 20 | 1022 | 1136 |
| 3 | chodba/kopírka | 2,65 | 86,39 | 1.4 | 32,6 | 1,1 | 75 | 2690 | 2445 |
| 4 | schodiště | 5 | 29,5 | 1.10 | 5,9 | 0,8 | 5 | 23,6 | 29,5 |
|  |  | 12,95 | 412,7 |  | 150,5 |  |  | 5944 | 5819 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |

|  | počet | šířka | výška | S | S*h | S*√h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| popis |  | m | m | m2 |  |  |
| okno 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | 9 | 7,348 |
| okno 2 | 1 | 3 | 1,5 | 4,5 | 6,75 | 5,511 |
| okno 3 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3,75 | 5,625 | 4,593 |
|  |  |  |  | 14,25 | 21,38 | 17,45 |

| součin S*pn*an |  |  | 5 943,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 5 818,50 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 150,50 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 25 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 38,6611 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,0215 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 10,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 48,6611 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9965 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,9162 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 150,50 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 14,25 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | 1,5000 | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,7421 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0947 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | 0,5470 |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0668 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,1063 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 17,4526 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 44,4296 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 7323,5000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 1,8370 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 11,0218 |  |

P01.12 – strojovna VZT

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | strojovna VZT | 2,65 | 217 | 15.1. | 82 | 0,9 | 15 | 1107 | 1230 |
|  |  | 2,65 | 217 |  | 82 |  |  | 1107 | 1230 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 1 107,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 1 230,00 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 82,00 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 82 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 15,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,9000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 17,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9000 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,7544 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 82,00 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0143 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 26,8427 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 1394,0000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 1,2886 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 7,7316 |  |

P01.13 – rozvodna

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | rozvodna | 2,65 | 17 | 15.2 a | 6,52 | 0,8 | 25 | 130,4 | 163 |
|  |  | 2,65 | 17 |  | 6,52 |  |  | 130,4 | 163 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 6,52 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 130,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 163,00 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 6,52 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 6,52 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 25,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,8000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 27,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,8074 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,6634 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 6,52 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0054 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 14,4630 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 176,0400 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,3442 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 2,0650 |  |

P01.14 – sklad

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | sklad | 2,65 | 33 | 1.7 a | 12,3 | 1 | 75 | 922,5 | 923 |
|  |  | 2,65 | 33 |  | 12,3 |  |  | 922,5 | 923 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 922,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 922,50 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 12,30 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 12,3 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 75,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 1,0000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 77,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9974 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 0,9092 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 12,30 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0074 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 69,8232 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 947,1000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,5254 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 3,1523 |  |

P01.15 – strojovna VZT 2

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | strojovna VZT | 2,65 | 103 | 15.1. | 38,9 | 0,9 | 15 | 525,2 | 584 |
|  |  | 2,65 | 103 |  | 38,9 |  |  | 525,2 | 584 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 38,9 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 525,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 583,50 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 38,90 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 38,9 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 15,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,9000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 17,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9000 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,4497 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 38,90 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0118 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 22,1810 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 661,3000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,8875 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 5,3252 |  |

P01.16 – strojovna SOZ

|  |  | v.místn. | S*h | položka | plocha | an | pn | an*pn*S | pn*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.m. | účel místnosti | hs /m/ |  | tab. A.1 | /m2/ | tab.A.1 | kg/m2 |  |  |
| 1 | strojovna SOZ | 2,65 | 63 | 15.1. | 23,8 | 0,9 | 15 | 321,3 | 357 |
|  |  | 2,65 | 63 |  | 23,8 |  |  | 321,3 | 357 |
| převládající plocha místností Sm |  |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  |

| součin S*pn*an |  |  | 321,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| součin pn*S |  |  | 357,00 |  |
| celková plocha S /m2/ |  |  | 23,80 | [m2] |
| převládající plocha místností Sm |  |  | 23,8 | [m2] |
| nahodilé požární zatížení pn pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 15,0000 | [kg/m2] |
| součinitel an pro celý PÚ dle tab. A.1 |  |  | 0,9000 | [kg/m2] |
| stálé požární zatížení podlah, oken a dveří ps |  |  | 2,0 | [kg/m2] |
| požární zatížení p |  |  | 17,0000 | [kg/m2] |
| součinitel as |  |  | 0,9 |  |
| součinitel odhořívání a |  |  | 0,9000 |  |
| součinitel přístupu vzduchu b |  |  | 1,1794 |  |
| plocha PÚ S |  |  | 23,80 | [m2] |
| Plocha otvorů So |  |  | 0,00 | [m2] |
| výška otvorů ho |  |  | x | [m] |
| výška místností hs |  |  | 2,6500 | [m] |
| plocha otvorů ku celkové ploše místností So/S |  |  | 0,0000 |  |
| výška otvorů ku výšce místností ho/hs |  |  | x |  |
| hodnota n (tab. D.1) |  |  | 0,0050 |  |
| tabulka k (tab. E.1) |  |  | 0,0096 |  |
| jmenovatel souč. b |  |  | 0,0000 |  |
| součinitel požárně bezpečnostních zařízení c |  |  | 1,0 |  |
| výpočtové požární zatížení pv |  |  | 18,0455 | [kg/m2] |
| požadavek vnitřních odběrných míst |  |  | 404,6000 |  |
| základní počet hasicích jednotek nr |  |  | 0,6942 |  |
| požadovaný počet hasicích jednotek nHJ |  |  | 4,1654 |  |