Stupeň:   DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

## STAVEBNÍ ČÁST – ELEKTROINSTALACE

Stavba:   SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BYTOVÉHO

DOMU PLÁNSKÁ 2031, TACHOV

Objekt:   HROMOSVOD A EL. INSTALACE PRO VYTÁPĚNÍ

Investor: MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV

Zodp. projektant:   Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565.

### Obsah:  A. Technický popis a výkaz výměr

B. Výkresová dokumentace: Rozvody NN 1.np

Rozvody NN 2.np

Rozvody NN 3.np

Hromosvod

Rozvaděč RK

### Zpracováno: 6.2020

##### A. TECHNICKÝ POPIS AKCE

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah projektu:

# Předmětem projektu je elektroinstalace nutná pro funkci nového vytápění objektu, pro samotnou kotelnu a ochrana před bleskem pro daný objekt.

# 1.2 Výchozí podklady:

# Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení.

# 1.3. Proudová soustava:

# 3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

1.3.1 Zásobování elektrickou energií:

Stávající.

# 1.4.Vnější vlivy:

# Ve smyslu ČSN  je ve vnitřních prostorách prostředí normální.

# 1.5. Ochrany:

Proti zkratu a přetížení jističi, pojistkami a jistícími relé. Před nebezpečným dotykem nulováním. Před bleskem bude ochrana provedena hromosvodovou soustavou. Provede se společná  uzemňovací soustava pro hromosvod a elektrické zařízení.

1.6. Instalovaný příkon - navýšení:

Navýšení bude nepatrné, a to do 5ti kW.

1.7. Osvětlení:

Stávající, pouze v kotelně a úklidu budou osazena nová svítidla.

1.8. Požárně bezpečnostní opatření:

Stávající.

1.10. Použité normy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných a s    nimi souvisejících norem ČSN s    ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla, ed.2

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ed.3

- ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání, ed.2

- ČSN 33 2000-4-442 Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v    důsledku poruch v    soustavách vysokého napětí

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před rušivým napětím a el.magnetickým rušením, ed.2

- ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a el.magnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.	Opatření k  ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů.		Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná		ustanovení, ed.3

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrická vedení, ed.2

- ČSN 33 2000-5-53  Spínací a řídící přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, ed.3

- ČSN 33 2000-5-56 Napájení zařízení sloužících v    případě nouze, ed.2

- ČSN 33 2000-5-534 Odpojování, spínání a řízení, přepěťová ochrana zařízení

- ČSN 33 2000-5-537 Spínací a řídící přístroje, přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Ostatní zařízení, nízkonapěťová zdrojová zařízení, ed.2

- ČSN 33 2000-6 Revize - Postupy při výchozí revizi, ed.2

- ČSN 33-2000-7-714 Venkovní světelná instalace, ed.2

- ČSN 33 2030 Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 3022 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách

- ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

- Vyhláška 50/78 Sb.

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky, ed.2

- Zákon o Českých technických normách - & 4 zákona č. 22/1997 Sb.- 		závaznost   norem ve znění pozdějších předpisů

- ČSN ISO 3864  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, 		Část 1:   Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- Vyhláška 246/2001 Sb.

- ČSN IEC 331-3, 332-3  Silové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene

- ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –

Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v    průmyslových provozovnách

- ČSN EN 50110-1(34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ed.3

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN EN 62305-(1-4) Ochrana před bleskem (soubor norem) – ed.2

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	Základní požadavky k    zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 192/2005 Sb.

Vyhl. č. 50/1978 Sb.	Odborná způsobilost v    elektrotechnice

Vyhl. č. 218/2001 Sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhl. č. 51/2006 Sb.	O podmínkách připojení k    elektrizační soustavě

Zákon č. 91/2005 Sb.	Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v    energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Ochrana před bleskem:

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN EN 62305 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

-1 Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy

-2 Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika

-3 Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4 Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

1.11. Členění části Elektroinstalace:

Vnitřní silnoproudé rozvody - osvětlení.

2. Technický popis:

Dle výkresové dokumentace.

2.1. Vnitřní silnoproudé rozvody - osvětlení:

Nový rozvaděč kotelny RK bude napájen z rozvaděče spol. spotřeby v 1.NP. Zde bude doplněn jistič 3x20A. Z rozvaděče RK budou napájeny světelné a zásuvkové rozvody kotelny a úklidu, oba kotle včetně regulace a havarijní signalizace, skříně s měřiči tepla (jeden okruh pro každé patro), SMS brána pro dálkovou signalizaci poruchy. Prostorové termostaty bytů budou propojeny se skříněmi s měřiči tepla, a to kabelem SYKFY 3x2x0,5. Veškeré nové rozvody budeu vedeny po povrchu v el.inst. lištách. V místnosti úklidu bude připojen el.ohřívač TUV.

• Z hlediska ČSN 07 0703 a z hlediska Vyhl. 91/93 Sb. ČÚBP se po provedených úpravách se NEBUDE jednat o plynovou kotelnu, přesto projektant navrhuje osadit zabezpečení technické místnosti:

- stop tlačítko u vstupních dveří kotelny

- provést detekci úniku plynu

- provést detekci přetopení kotelny

- provést detekci zaplavení kotelny

- provést optickou a akustickou signalizaci poruchy nebo havárie do místnosti s trvalou obsluhou popř. zaslání SMS na mobil

- provést detekci CO v místnosti

- max. min. tlak topné vody v soustavě

- automatické dopouštění vody do topného okruhu

2.1. Vnitřní slaboproudé rozvody – dom.telefon a vstupní zařízení:

Beze změn.

2.2. Ochrana před úderem blesku, zemnící soustava:

Zemnící soustava bude koncipována jako základový zemnič. Uzemňovací soustava bude doplněna kolem objektů tak, aby byl zajištěn dokonalý kontakt se zeminou. Zemnici pasky FeZn 30x4 mm, které jsou stávající budou doplněny tak, aby byla zemnící soustava co nejvíce kruhová. Pokud bude provedena revize, a zjistí se že zemnící soustava vyhovuje, bude provedena maximálně její úprava a doplnení dle potřeby. Všechny spoje a vývody nad betonové části, drenáž atd. budou opatřeny povrchovou úpravou proti korozi. Pro připojeni svodu hromosvodu budou provedeny ze základového zemniče nad povrch  vývody zemnícím drátem FeZn průměru 10mm a budou označeny čísly dle zkušebních svorek hromosvodu..

HROMOSVODOVÉ ZAŘÍZENÍ

Před atmosférickými vlivy bude objekt chráněn hromosvodovým zařízením. Jímací zařízeni bude provedeno jako mřížová soustava vodičem AlMgSi 8mm s pomocnými jímači nebo jímacími tyčemi. V případě osazení nových zařízení na střechu objektu (klimatizace, jednotky VZT, antény) budou tato zařízení kryta oddálenými jímači. Vedeni bude přichyceno na střeše podpěrkami vedeni vhodnými pro daný typ střechy. V daném případě to budou přímo typizované prvky dodavatele krytiny. Svody budou provedeny vodičem 8mm, jako skryté v netříštivé trubce. Na svody budou uzeměny i ocelové konstrukce balkónů. Svody budou ve výšce cca. 1,0m nad zemi opatřeny zkušební svorkou v krabici. Přes zkušební svorky budou svody napojeny na základový zemnič objektu vodičem FeZn 10mm. Plechové části střechy (okapy, sněhové zábrany, atika, zádržný systém a žebřík) budou vodivě spojeny s ochranou před bleskem. Ochrana před bleskem je navržena v systému ochrany LPS III.

Závěr:

V projektu jsou zachyceny podstatné skutečnosti známé ke dni vydání této dokumentace. Dokumentace splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Před předáním stavby budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých zařízení (včetně zkušebního provozu), a dále bude provedena výchozí revize rozvodů nn a hromosvodu. Investorovi budou předány veškeré zkušební protokoly, prohlášení o shodě a revizní zprávy na veškerá el. zařízení.  Následně pak budou prováděny periodické revize v termínech dle ČSN. Kontroly a případné opravy el.zařízení bude provádět osoba znala s vyšší kvalifikací (k tomu určená), po případě firma k tomu oprávněná.