ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

A

KVALITATIVNÍ PŘEDPISY

(Z-TKP)

PRO PROVOZ A ÚDRŽBU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

O B S A H :

1.	Obsah a popis výkonů běžné údržby (BÚ)	3

1.1.	Obecně	3

1.2.	Rozsah a cíl běžné údržby	4

1.3.	Popis výkonů běžné údržby	4

1.3.1.	Rozvaděč	4

1.3.2.	Světelné místo - elektrovýzbroj	4

1.3.3.	Světelné místo - svítidlo	5

1.4.	Následné zjišťování příčin poruchy	5

2.	Obsah a popis výkonů preventivní údržby (PÚ)	6

2.1.	Obecně	6

2.2.	Rozsah a cíl preventivní údržby	6

2.3.	Lhůty výkonů preventivní údržby	6

2.4.	Popis výkonů preventivní údržby	6

2.4.1.	Rozvaděče	6

2.4.2.	Světelné místo – stožáry, výložníky	6

2.4.3.	Světelné místo – stožárová (objektová) rozvodnice	7

2.4.4.	Světelné místo – svítidlo a světelné zdroje	7

2.4.5.	Elektrický rozvod VO	7

# Obsah a popis výkonů běžné údržby (BÚ)

## Obecně

- Zahrnuje všechny nezbytné úkony k zajištění plynulého provozu zařízení VO, prováděné podle platných předpisů. S výkonem běžné údržby je spojena kontrolní činnost zhotovitele údržby, který při pohybu  v terénu zjišťuje, zaznamenává a předává správci VO veškeré informace o poškozeních, provozních přepojeních a zvláštních stavech na zařízení, jako např. nepovolené využívání stožárů, neoprávněné napojení apod. Do kontrolní činnosti patří také pravidelné noční kontroly spravovaného území za účelem ověření funkčnosti celé soustavy a zjištění problematických míst, dílčích a ojedinělých výpadků.

- V rámci BÚ musí zhotovitel zajistit zejména:

- udržení soustavy VO v pravidelném provozu se zajištěním požadovaného trvalého % provozuschopných světelných míst (požadované procento určuje platná smlouva mezi správcem VO a zhotovitelem údržby),

- odstraňování zjištěných nebo hlášených poruch rozvodu, operativní a provizorní opravy vedoucí k nejrychlejšímu opětovnému zprovoznění soustavy VO a okamžité projednání rozsahu poruchy se správcem VO pro stanovení postupu a financování následného uvedení do původního provozuschopného stavu, pro objednání přesné identifikace místa kabelové poruchy a jejího definitivní odstranění,

- výměny vyhořelých zdrojů zjištěných při vlastní kontrolní činnosti zhotovitele údržby, nebo nahlášených správcem, občany nebo orgány města, výměny nebo opravy předřadníků, jištění svítidel, výměny nebo doplnění krytů živých částí,

- seřizování časových spínačů v souladu s ročním provozním kalendářem vyhotoveným správcem VO, ošetřování fotometrických spínacích prvků apod.,

- tab. 1.1.  Obecně platná doba zapínání a vypínání VO

- Na základě tohoto doporučení vypracoval správce VO kalendář zapínacích hodin, kterým jsou vázáni zhotovitelé údržby. Spínací kalendář je platný ve stejném znění pro celé území města. Výjimku tvoří spínací místa, která jsou vybavena soumrakovými čidly, astrohodinami, nebo AVRO G2. Seřizování všech spínačů VO bude provedeno v rozsahu min 2x za měsíc.

Základním pravidlem je, že při každé návštěvě světelného místa (dále jen SM) provede pracovník údržby, seřízení spínače, mechanické očištění celého prostoru stožárové (objektové) rozvodnice od nečistot, pavučin, mravenišť a zkontroluje, případně bezodkladně zajistí min. požadované krytí stožárové rozvodnice. (IP 43/00 a nebo IP 43/20 nebo vyšší všude tam, kde již byly osazeny elektrovýzbroje se zvýšeným krytím v souladu s ČSN.

V rámci provádění nejen plošných, ale i vynucených individuálních výměn zdrojů, je nutné vždy současně provést očištění svítidel s důrazem na světelně činnou část.

Každá oprava, výměna prvku musí být úplná a dokončená – tj. demontáž a odstranění nefunkčních (vadných) součástí, zapojení, montáž a řádné upevnění součásti nové.

## Rozsah a cíl běžné údržby

Běžná údržba jsou vlastně nezbytné zásahy do existujícího provozovaného zařízení VO, vyvolané mimořádným poruchovým stavem, který způsobil nějaké omezení provozu, výpadek světelných míst apod. Nejedná se o plánovanou činnost, je zcela nepředvídatelná a musí bezodkladně reagovat na přijatá hlášení nebo zjištění při vlastní kontrolní činnosti. Výkonem běžné údržby nedochází a není jejím cílem zlepšení technického stavu zařízení obecně, jedná se v podstatě jen o odstranění poruchového stavu nebo provedení takových opatření, která jsou nezbytná pro maximálně možné zprovoznění nefunkční části zařízení VO. V rámci přítomnosti pracovníka údržby na konkrétním zařízení VO při pohotovostním zásahu, odstraňování poruchy (při běžné údržbě) lze provádět v omezené míře některé úkony, které svým obsahem již patří do oblasti preventivní údržby, ale je nutné je vykonat, a to zejména když je k odstranění poruchy nutná činnost montážní plošiny.

Při zjištění vad (vadné pojistky, odpojené žíly kabelů, poškozené přístroje apod.) a jedná-li se o práci v denní době provede přítomný pracovník potřebná proměření, uvedení do funkčního stavu nebo výměny vadných prvků. Nejde-li to vyřešit na místě (nemá ve vozidle potřebné přístroje, porucha většího rozsahu apod.), nebo se jedná o zásah v nočních hodinách, musí zaznamenat tuto skutečnost do montážního deníku a předat tuto informaci pro následné zajištění opravy.

## Popis výkonů běžné údržby

### Rozvaděč

Při zásahu, při kterém je nutné otevřít rozvaděč VO, je současně nutné provést:

- kontrolu a připadnou opravu vnitřního osvětlení RVO

- vizuální kontrolu přístrojů zejména z hlediska krytí živých částí krytem, celistvost krytů

- kontrolu normálního stavu jistících prvků (jističe v poloze zap, nepřetavené pojistky)

- kontrolu zapojení všech vodičů a přístrojů podle schéma rozvaděče a jejich řádné uchycení

- hrubé vyčištění od nečistot, promazání zámků, dveřních zástrčí, seřízení spínače

### Světelné místo - elektrovýzbroj

Při zásahu na světelném místě, při kterém je nutné otevřít prostor stožárové nebo paticové rozvodnice, je současně nutné provést:

- kontrolu jistících prvků svítidla(del)

- kontrolu a dotažení všech svorkových spojů

- kontrolu zapojení všech vodičů kabelu

- kontrolu těsnosti dvířek stožárové rozvodnice, kontrolu všech přístrojů zejména z hlediska krytí živých částí, celistvosti krytů

- hrubé vyčištění od nečistot, promazání zámků, uzávěrů, šroubů a přídavné zajištění dvířek (např. páskováním)

### Světelné místo - svítidlo

Při zásahu na světelném místě, kdy je nutné pracovat až na samotném svítidle, je současně možné provést:

- kontrolu a dotažení všech svorkových spojů

- kontrolu zapojení všech vodičů svodového kabelu

- vizuální kontrolu přístrojů předřadníků a výměnu v případě viditelného poškození nebo viditelných projevů stavu stárnutí prvků

- kontrolu těsnosti krytů, zejména krytu světelně činné části a jeho těsnění všude tam, kde se při výměně zdroje kryt musí odklápět nebo odnímat

- při každém zásahu na svítidle je bezpodmínečně nutné provést alespoň základní mechanické očištění průhledného krytu světelně činné části (např. vybavení posádek montážních plošin spec. utěrkou s mikrovláknem) a odstranění větví nebo jiných předmětů omezujících vyzařované světlo

- u obtížně přístupných SM (uprostřed vozovky apod.) osazovat vysoce kvalitní výbojky

## Následné zjišťování příčin poruchy

- S výjimkou dožití světelného zdroje, je nutné pokaždé, a zejména při poruchách zapříčiněných vybavením jistícího prvku (hlavní jistič RVO, jištění vývodů, jištění na elektrovýzbroji), nejprve zajistit maximální možné zprovoznění zařízení VO a následně pátrat po příčině působení jistícího prvku, aby se zamezilo opakovaným poruchám. Tato činnost a potřebná měření probíhají následně po nočním pohotovostním zásahu, proto je nutné klást důraz na fungující systém přenosu informací mezi příjemcem informace o poruše a údržbou působící na dotčeném území.

- Zejména v případech, kdy je nutné pro okamžité zajištění provozu zařízení VO provést náhradní přepojení využitím tzv. havarijních propojení, nebo prozatímních převěsů, je nesmírně důležitý interní informační a kontrolní systém firem údržby a systém komunikace mezi firmou údržby a technikem správy VO. Jestliže toto nefunguje, zůstávají operativní přepojení a převěsy natrvalo zapojené. Vznikající nepřehlednost takové rozvodu VO je tou nejmenší vadou proti skutečnosti, že takové zařízení se může stát nebezpečným a to minimálně ze tří hledisek:

- zapojením havarijního propojení se vytvoří extrémně dlouhá trasa vývodu jištěného v RVO (RVOO); zvýšenou impedancí poruchové smyčky není splněna podmínka samočinného odpojení v požadovaném čase a takové zařízení již není bezpečné podle ČSN.

- porušení příslušné ČSN provozováním prozatímních šňůrových vedení přes povolenou dobu a navíc bez platné revize

- nechtěné a nevědomé zapnutí havarijně připojeného rozvodu jiného zapínacího bodu při denním zapínání RVO v rámci pravidelné údržby, zkoušení, provádění elektrorevize a tím značné nebezpečí úrazu elektrickým proudem pracovníků případně pracujících na zařízení VO, které podle pasportu nemá být se zapínaných VO propojeno. Jestliže o havarijním propojení neví, zajistí si beznapěťový stav v RVO podle provozní dokumentace (pasportu) a jsou přesvědčeni, že mohou bezpečně pracovat i na živých částech zařízení VO.

- Takový zapomenutý stav potom bývá odstraněn až při odstraňování závad po pravidelné revizi zařízení VO, což je samozřejmě špatné.

# Obsah a popis výkonů preventivní údržby (PÚ)

## Obecně

Pravidelné provádění preventivní údržby zajišťuje maximální provozuschopnost veřejného osvětlení a omezuje na minimum riziko náhlých a neočekávaných poruch.

## Rozsah a cíl preventivní údržby

V rámci PÚ musí být ošetřen každý prvek zařízení a jedině tak může být garantováno, že vedle pravidelných revizí elektro bude i v pravidelné lhůtě periody PÚ každé místo rozvodu VO prověřeno, uvedeno do odpovídajícího technického stavu. O veškeré provedené údržbě je proveden záznam, případně je zhotoven návrh na provedení opravy. Do rozsahu provádění PÚ patří i odstraňování následků škod, havárií nebo vandalismu menšího rozsahu, kde není znám viník.

## Lhůty výkonů preventivní údržby

Provádění PÚ namontovaných prvků zařízení VO se provádí 1x do roka. PÚ je nutné provádět na předem vymezeném souvislém území s tím, že nesmí být v zadaném území vynechán žádný prvek zařízení VO. To je důležité pro následnou zvýšenou spolehlivost zařízení, kontrolu a přebírání prací.

## Popis výkonů preventivní údržby

### Rozvaděče

Rozvaděče VO - zahrnuje zapínací, odbočné, smyčkovací skříně VO, rozpojovací skříně napájecích kabelů:

údržba - očištění, dotažení a konzervace spojů, prohlídka, výměna poškozených prvků a přístrojů, vnitřního osvětlení, kontrola zaplombovaných přívodních částí před elektroměrem, kontrola platnosti schéma, případně jeho oprava a vylepení do rozvaděče, oprava nátěrů, výstražných tabulek, označení, oprava podezdívky, pilíře.

### Světelné místo – stožáry, výložníky

Světelná místa (SM) - pro plán samostatně posuzovat podpěrný systém (stožáry, výložníky na cizích stožárech, objektech), elektrovýzbroj (svorkovnici ve stožáru, pod paticí, ve skříňce na dříku stožáru apod.) včetně koncovek rozvodových kabelů, svítidlo,  a světelný zdroj, svodový kabel (propojení mezi hlavním rozvodem - elektrovýzbrojí a vlastním svítidlem).

Podpěrný systém:

údržba – prohlídka, těsnění patic na dříku, odstranění polepů, plakátů, kontrola, oprava nebo doplnění dvířek, obnovení očíslování SM, označení výstražným bleskem, promazání zámků, zvýšené zajištění dvířek (např. páskováním).

Číslování stožárů je nerezovými čísly nasunutými na nerezovém stahovacím pásku (tzv. systém WAPRO EASY READ) a štítkem s QR kódem nesoucím data o svítidle s možností nahlášení poruchy a číslem světelného místa. Velikost číslic 9,6mm, ve výšce cca 1,8 m nad terénem, kolmo ke komunikaci (chodníku). Označení a popis rozvaděčů se provádí v pravém horním rohu dvířek; u dvoukřídlých na pravá dvířka, velikost a barva písmen a číslic po domluvě se správcem VO.

Očíslování a popis rozvaděčů se provádí podle  stávajícího značení v pasportu VO nebo výslovného požadavku správce VO.

### Světelné místo – stožárová (objektová) rozvodnice

Jedná se o citlivé místo zařízení VO, které bývá častým zdrojem poruch a s tím spojených výpadků větších či menších úseků VO. Minimálním rozsahem PÚ je:

údržba - prohlídka, očištění, dotažení spojů, konzervace, kontrola propojení PEN, kontrola těsnosti dvířek, požadovaného krytí IP 43, jejich opravy, doplnění, nátěr dvířek, označení výstražným bleskem, promazání zámků, zvýšené zajištění dvířek (např. páskováním),

Základním pravidlem je, že při každé návštěvě SM (jak při BÚ tak i při PÚ) provede pracovník údržby mechanické očištění celého prostoru stožárové (objektové) rozvodnice od nečistot, pavučin, mravenišť a zkontroluje a případně bezodkladně zajistí požadované min. krytí stožárové rozvodnice (IP 43/00 a nebo IP 43/20 všude tam, kde již byly osazeny elektrovýzbroje se zvýšeným krytím v souladu s ČSN)

### Světelné místo – svítidlo a světelné zdroje

Prevence u svítidel spočívá ve vizuální kontrolní činnosti stavu krytů, předřadníků, aby přístrojová náplň nebyla vystavena přímému působení povětrnostních vlivů, kontrole čistoty a neporušenosti krytu sv. zdroje, aby nedocházelo ke korozi odrazné plochy.

Rozsah údržby - v rámci výměny světelného zdroje prohlídka, očištění předřadníků a krytu světelně činné části, dotažení spojů, konzervace, kontrola PEN,  apod.

Souvisící údržba svodového kabelu

Rozsah údržby - prohlídka, kontrola ukončení, očištění, dotažení spojů, konzervace spojů apod.

### Elektrický rozvod VO

- Preventivní údržba elektrického kabelového rozvodu spočívá v údržbě ukončení kabelů, čištění odizolovaných žil, dotahování spojů, konzervace. Dále v kontrole a doplňování štítků pod koncovkami kabelů zapojených v rozvaděčích a u kabelů v místech odbočení ve stožárové rozvodnici.