POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

Akce:	Přístavba mateřské školy Pošumavská

Místo:	Tachov ul. Pošumavská

Stupeň:	ÚŘ + SP

Stavebník:	Město Tachov

Hornická 1695, Tachov

Projektant:	Ing. Jan Rössler

Na Terase 1914, Tachov

Zpracovatel PBS:	Ing. Kateřina Kolářová, Částkova 74, Plzeň

tel.: 603 168 049, aretplus@seznam.cz

Č. zakázky:	2019 – 301

Datum:	15.10.2019

Výtisk:

Příloha: D.1.3

VŠEOBECNĚ:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je přístavba mateřské školy v Tachově – ul. Pošumavská.

Přístavba je navržená dvoupodlažní a je určená pro 2 x 25 dětí, celkem 50 dětí. Přístavba bude tvořit spolu se stávající MŠ jeden objekt s několika požárními úseky.

Objekt je zděný z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm se zateplením polystyrenem tl. 200 mm, stropy nad 1. a 2.NP jsou železobetonové z předpjatých panelů. Přístavba je propojená se stávající mateřskou školou – se stávající chodbou. Přístavba má vlastní konstrukci nezávislou na konstrukci stávající mateřské školy.

V každém podlaží je jedna učebna, v 1.NP je ze zahrady přístupný sklad nářadí a zahradní techniky (sekačka, traktůrek do 1000 kg…)

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI  STAVEB:

Požární bezpečnost staveb je dále řešena dle ČSN 73 0802 a ostatních souvisejících norem a předpisů:

ČSN 73 0810	Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0818	Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

+ vyhláška 23/2008 Sb.

Pro určení podkladů pro projektování byl použitý jednotný postup ministerstva vnitra při posuzování mateřských škol ze dne 6.října 2017 (čj. MV-23717-3/PO-PRE-2017).

Dle tohoto postupu je požární bezpečnost řešena dle vyhl. 23/2008 Sb. par. 23 a následně dle ČSN 73 0802 a norem souvisejících. (Použití ČSN 73 0834 je doporučující).

Předmětem jsou tyto požární úseky

N 1.1	Učebna v 1.NP se zázemím

N 1.2	Sklad

N 2.1	Učebna ve 2.NP se zázemím

N 1.3/N2	Schodišťový prostor

V1	Výtah pro dopravu potravin

Objekt má konstrukční systém nehořlavý, výška h = 3,27 m.

Požadavky vyhl. 23/2008 Sb. par. 23:

- Stavba mateřské školy nesmí mít více než 2 podlaží – splněno

- Konstrukce požárně dělící a konstrukce zajišťující stabilitu jsou druhu DP1 (stěny zděné, stropy betonové panelové)

- Každá třída mateřské školy tvoří samostatný požární úsek

- Ve stavbě jsou navrženy dvě únikové cesty

- Ve stavbě není více než 100 dětí, není navržen domácí rozhlas

Požadavky vyhl. 23/2008 jsou v projektovém řešení splněny.

Pro požární úseky je stanoven II.SPB, pv je uvažován nejvýše 40 kg/m2.

Pro schodiště je stanoven I. SPB – požární úsek bez požárního rizika

Dimenze všech posuzovaných prostor je uvažovaná pro II.SPB – v chodbě na straně bezpečnosti.

ODOLNOSTI  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ:

Dle tab. 12 ČSN 73 0802 pol. 1 – 11 pro nadzemní podlaží

Název:		Požadavek:	Skutečnost:

Požární stěny		(R)EI30	Stěny mezi požárními úseky jsou zděné

cihelné tl. alespoň 100 mm – vyhovují pro

odolnost EI60DP1

Požární stropy	REI30	Stropy jsou betonové panelové – vyhovují pro

REI60DP1

Požární uzávěry		EW15DP3-C	Dveře mezi požárními úseky jsou s odolností

EW15DP3-C se samozavíračem

EW15DP1	dveře do výtahu budou EW15DP1

Obvodové stěny 		REW30	Obvodové stěny jsou zděné tl. 300 mm –

vyhovují pro REW180DP1

Dle tab. 12 ČSN 73 0802 pol. 1 – 11 pro poslední nadzemní podlaží

Název:		Požadavek:	Skutečnost:

Požární stěny		(R)EI15	Stěny mezi požárními úseky jsou zděné

cihelné tl. alespoň 100 mm – vyhovují pro

odolnost EI60DP1

Požární stropy	REI15	Stropy jsou betonové panelové – vyhovují pro

REI60DP1

Požární uzávěry		EW15DP3-C	Dveře mezi požárními úseky jsou s odolností

EW15DP3-C se samozavíračem

EW15DP1	dveře do výtahu budou EW15DP1

Obvodové stěny 		REW15	Obvodové stěny jsou zděné tl. 300 mm –

vyhovují pro REW180DP1

Požární odolnost schodiště není požadovaná, je v požárním úseku bez požárního rizika, který je v I.SPB

EVAKUACE:

Z každého požárního úseku jsou k dispozici vždy 2 nechráněné únikové cesty. V 1.NP je únik osob do schodiště a na volné prostranství a druhá cesta dveřmi v herně na volné prostranství.

Z druhého NP je únik osob do schodiště a po venkovním schodišti.

Počet osob:

Dle projektu 50 dětí (2 třídy) dle ČSN 73 0818 je to 50x1,5 = 75 osob

+ 5 osob personál dle projektu x 1,3 = 8 osob dle ĆSN 73 0818

Celkem v objektu 83 osob dle ČSN 73 0818

Maximální délka únikové cesty je dána hodnotou 40 m (s rezervou pro a = 1,0) pro více únikových cest. Skutečná délka je do 20 m (a to buď na volné prostranství nebo do schodiště – požární úsek bez požárního rizika)

Posouzení šířky únikové cesty:

- cesta do vnitřního schodiště

Počet osob dle ČSN 73 0818 je 38, součinitel s = 1,5 (osoby s omezenou schopností pohybu)

u = 38x1,5 + 10 osob personál, tj. 67 : 120 (po rovině pro a = 1,0) = 1,0 únik. pruhu

K dispozici jsou dveře š. 1,5 únik. pruhu, šířka únikové cesty vyhovuje.

- cesta na volné prostranství (v 1.NP z herny ven, z 2.NP z herny na schodiště a po schodech dolů):

Počet osob dle ČSN 73 0818 je 38, součinitel s = 1,5 (osoby s omezenou schopností pohybu) + 10 osob personál = 67

u = 123 : 120  = 1,0 únik. pruhu

Všechny dveře na únikové cestě mají šířku alespoň 1,5 únik. pruhu. Evakuace vyhovuje.

Vyhovující je také venkovní schodiště sloužící jako druhá úniková cesty

Posouzení schodiště – požární úsek bez požárního rizika:

Z požárních úseků učeben je úniková cesta vedena do schodiště – do požárního úseku bez požárního rizika.

Je možno tedy délku únikové cesty prodloužit o délku sousedním požárním úsekem. V chodbě je souč. a = 0,8, je možno prodloužit o 30 metrů. Ve skutečnosti je z 2.NP délka prodloužena o 15 metrů a z 1.NP o 5 metrů.

Posouzení šířky únik. cesty u = 75x1,5 + 8 /100 = 1,5 únik. pruhu.

Šířka dveří je 0,8 m – tj. 1,5 únik. pruhu. Evakuace ve vnitřním schodišti vyhovuje.

Schodiště bude mít nouzové osvětlení řešené dle ČSN EN 1838 funkční po dobu alespoň 60 minut.

Herny, šatny, přípravny jídla a zázemí (mimo WC a umýváren), schodiště budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace.

Dveře na volné prostranství v přístavbě (mimo skladu) budou opatřeny panikovou klikou.

ODSTUPOVÉ  VZDÁLENOSTI:

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŠ | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,25 | 9,00 | 20,25 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 4,79 | 1,43 |
|  |  | 2. odstup | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 1,86 | 0,85 |
|  |  | 3. odstup | 2,25 | 5,00 | 11,25 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 3,86 | 1,35 |
|  |  | 4. odstup | 1,00 | 2,50 | 2,50 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 1,80 | 0,60 |
|  |  | 5. odstup | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 1,19 | 0,50 |
|  |  | 6. odstup | 2,85 | 2,00 | 5,70 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 2,82 | 1,23 |
|  |  | 7. odstup | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 1,44 | 0,63 |

Odstupová vzdálenost od přístavby MŠ je do 4,8 m

Odstup od stávajících prostor MŠ směrem k vratům venkovního skladu:

Okno je 2x2,8 m

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. odstup | 2,80 | 2,00 | 5,60 | 100,00 | 40,00 | 101,87 | 2,80 | 1,23 |

Odstup od stávajícího okna je 2,8 m, vrata skladu jsou mimo požárně nebezpečný prostor.

Vzájemní odstupy vyhovují. Požárně nebezpečný prostor zasahuje do pozemku investora.

HASÍCÍ  PŘÍSTROJE:

Hasicí přístroje jsou osazeny následně:

V každém podlaží budou 2 ks PHP práškové 21A, celkem v přístavbě 4 kusy

Hasicí přístroje jsou umístěny tak, aby výška rukojetě byl max. 1,5 m nad podlahou.

POŽÁRNÍ  VODA:

Vnější: Ve vzdálenosti do 150 m od objektu jsou 3 podzemní požární hydranty na potrubí DN80(90).

Vnitřní: Na chodbě je osazen vnitřní hydrant D19 s tvarově stálou hadicí.

Délka hadice 30 m, dosah 10 m. Průtok vody minimálně 0,3 l/s, tlak 0,2 MPa. Hydrant je napojen na stávající rozvody vody objektu.

PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH:

Vedení protipožárního zásahu je možné vnějškem i vnitřkem objektu.

Příjezd k objektu je po městské komunikaci a po komunikaci u objektu. Komunikace vede přímo ke vchodům do objektu, kterými se předpokládá hasební zásah.

Přístup do objektu je uvažován do 1.NP dveřmi do herny, do 2.NP venkovním schodištěm také do herny. Požární automobily mají zajištěn příjezd do vzdálenosti max. 20 m od těchto vstupů – vraty v oplocení. Vrata jsou šířky minimálně 3,5 m, výškově není vstup omezen.

Při vzdálenosti požárního vozidla 18 m od vstupu do objektu je obratiště (Křižovatka) vzdáleno 46 m. Komunikace vyhovují. Požadavky jsou splněné.

Nástupní plocha není požadována, požární výška je do 12 metrů.

TECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ:

Prostupy rozvodů:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny na odolnost EI30DP1.

Dále prostupy rozvodů jsou řešeny dle čl. 6.2 ČSN 73 0810:

Těsnění prostupů se provádí:

a)	realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky

b)	dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních evakuačních výtahů)a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI nebo

- E v požárně dělících konstrukcí EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto čl lze postupovat v následujících případech:

1) Jedná se o prostup zděnou stěnou nebo betonovou konstrukcí (např.stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

2) Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Utěsnění je prováděno certifikovaným systémem.

Vytápění:

Vytápění je ní teplovodní radiátorové napojené na stávající kotelnu mimo posuzované prostory.

El. energie:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou.

Stávající MŠ + nová MŠ budou mít společně jeden hlavní vypínač el. energie umístěný do 5 m od vstupu do objektu, jedná se o TOTAL STOP. V případě stisknutí tohoto tlačítka se vypne elektroinstalace celého objektu (stávající i nová část).

Nouzové osvětlení je řešeno svítidly s vlastním zdrojem, kabely budou vedené pod omítkou. Nouzové osvětlení bude ve schodišťovém prostoru.

Elektrická požární signalizace:

EPS a ani jiná požárně bezpečnostní zařízení nejsou požadovaná.

Vzduchotechnika:

Větrání je přirozené otvory v obvodových stěnách.

OSTATNÍ:

Na podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na oheň A1fl až Cfl.

Ing. Kateřina Kolářová

Plzeň, 15.10.2019