Stupeň: DOKUMENTACE PRO POVEDENÍ STAVBY

## STAVEBNÍ ČÁST – ELEKTROINSTALACE

Stavba:   PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POŠUMAVSKÁ

TACHOV

Objekt:   D.1.4. ELEKTROINSTALACE

Investor: MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV

Zodp. projektant:   Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565.

Obsah:  A. Technická zpráva

B. Výkresová dokumentace:   ROZVODY NN

ROZVADĚČE

HROMOSVOD

### Zpracováno: 04/2020

##### A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah projektu:

Předmětem projektu je elektroinstalace přístavbu objektu MŠ.

1.2 Výchozí podklady:

Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení.

1.3. Proudová soustava:

3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

1.4.Prostředí:

# Ve smyslu ČSN 332000-5-51, ed.3 je ve vnitřních prostorách prostředí NORMÁLNÍ.

1.5. Ochrany:

Proti zkratu a přetížení jističi, pojistkami a jistícími relé. Před nebezpečným dotykem pr. chrániči, nulováním a v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu (např. koupelnách, navíc pospojením. Před bleskem bude ochrana provedena hromosvodovou soustavou. Provede se společná  uzemňovací soustava pro hromosvod a elektrické zařízení. Na tento zemnič bude napojena centrální přípojnice PAS.

1.6. Instalovaný příkon-navýšení:

osvětlení                                         4,0kW

ostatní                                             6,0kW

Navýšení příkonu je tak nepatrné, že není nutné žádat o navýšení hodnoty hlavního jističe.

1.7. Osvětlení:

Osvětlení je navrženo dle norem ČSN a souvisejících hygienických předpisů. Intenzity osvětlení jsou voleny dle příslušné normy a to:

-chodby, vstupní část, schodiště                        100-150lx

-sociální zázemí, vstup                                      150-200lx

-kanceláře, herny                                                       500lx

Dle  ČSN EN 12464-1.

Budou osazena svítidla dle PD.

1.8. Kompenzace jalového výkonu:

Charakter spotřebičů nevyžaduje přídavnou kompenzaci.

1.9. Požárně bezpečnostní opatření:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou.

Stávající MŠ + nová MŠ budou mít společně jeden hlavní vypínač el. energie umístěný do 5 m od vstupu do objektu, jedná se o TOTAL STOP. V případě stisknutí tohoto tlačítka se vypne elektroinstalace celého objektu (stávající i nová část).

Nouzové osvětlení je řešeno svítidly s vlastním zdrojem, kabely budou vedené pod omítkou.

1.10. Použité normy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných a s    nimi souvisejících norem ČSN s    ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla, ed.2

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ed.3

- ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání, ed.2

- ČSN 33 2000-4-442 Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v    důsledku poruch v    soustavách vysokého napětí

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před rušivým napětím a el.magnetickým rušením, ed.2

- ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a el.magnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.	Opatření k  ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů.		Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná		ustanovení, ed.3

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrická vedení, ed.2

- ČSN 33 2000-5-53  Spínací a řídící přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, ed.3

- ČSN 33 2000-5-56 Napájení zařízení sloužících v    případě nouze, ed.2

- ČSN 33 2000-5-534 Odpojování, spínání a řízení, přepěťová ochrana zařízení

- ČSN 33 2000-5-537 Spínací a řídící přístroje, přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Ostatní zařízení, nízkonapěťová zdrojová zařízení, ed.2

- ČSN 33 2000-6-6 ed.2 Revize - Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33-2000-7-714 Venkovní světelná instalace, ed.2

- ČSN 33 2030 Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 3022 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách

- ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

- Vyhláška 50/78 Sb.

- ČSN 33 3320 ed.2 Elektrické přípojky

- Zákon o Českých technických normách - & 4 zákona č. 22/1997 Sb.- 		závaznost   norem ve znění pozdějších předpisů

- ČSN ISO 3864  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, 		Část 1:   Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- Vyhláška 246/2001 Sb.

- ČSN IEC 331-3, 332-3  Silové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene

- ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –

Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v    průmyslových provozovnách

- ČSN EN 50110-1 ed.3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN EN 62305-(1-4) Ochrana před bleskem (soubor norem) – ed.2

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	Základní požadavky k    zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 192/2005 Sb.

Vyhl. č. 50/1978 Sb.	Odborná způsobilost v    elektrotechnice

Vyhl. č. 218/2001 Sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhl. č. 51/2006 Sb.	O podmínkách připojení k    elektrizační soustavě

Zákon č. 91/2005 Sb.	Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v    energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Ochrana před bleskem:

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN EN 62305 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

-1 Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy

-2 Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika

-3 Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4 Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

1.11. Členění části Elektroinstalace:

Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení.

2. Technický popis:

Dle výkresové dokumentace.

2.1. Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení:

Napájení objektu bude zajištěno ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE/RH.  Pro přístavbu bude osazen nový okruhový rozvaděč RP1 a RP2. Tento bude napájen ze stávajícího rozvaděče RH, kde bude doplněn jistič 3/32A. Vypínače v místnostech  budou osazeny do výšky 120cm, obdobně i zásuvky. Výšky a přesné rozmístění zásuvek bude nutné upřesnit podle typu a rozmístění el. spotřebičů. Budou osazeny standardní přístroje. Všechny rozvody vnitřních silnoproudých rozvodů se provedou pod omítkou, nebo v sádrokartonových příčkách.

Interiérová svítidla jsou navržena výpočtem.

2.2. Vnitřní slaboproudé rozvody:

DAT/TEL:   Telefonní/datové rozvody budou zataženy od místa připojení k jednotlivým zásuvkám (kancelář viz. PD).

HROMOSVOD:

Na přístavbě bude provedena běžná soustava pro ploché střechy s pěti svody . Tyto svody budou ukončeny na  zemnící soustavě. Na tuto soustavu budou připojeny všechny kovové konstrukce  a hlavní potenciální přípojnice PAS. Před kolaudací  bude provedena revize.

Nová soustava bude propojena se stávající částí a to jak zemnění, tak jímací soustava.

Ochrana před bleskem

Management řízeného rizika

zhotoveno dle

mezinárodní normy: IEC 62305-2: 2006;

s ohledem na specifické přílohy jednotlivých zemí pro

Českou republiku dle

české technické normy: ČSN EN 62305-2

Cílem ochranných opatření na chráněných stavbách je zabránit škodám v důsledku úderu blesku. Soubor norem v ochraně před bleskem reaguje na dále se prohlubující vědecké poznatky ve výzkumu blesku.

V normě popsaný management rizika obsahuje analýzu rizika, prostřednictvím které může být stanovena potřeba ochrany na stavbě s ohledem na úder blesku.

Výše rizika je určena geografickou polohou, příčinou poškození, typem škody a typem ztrát. Příčiny poškození jsou vztaženy k místu úderu blesku. Škody mohou být způsobeny úderem blesku a výše škod je závislá na vlastnostech stavby, jakož i na sousedních stavbách. Také inženýrské sítě nesmí zůstat opomenuty při tomto posuzování.

Při oceňování rizika se rozlišují tři základní typy škod:

-	úraz živých bytostí;

-	hmotná škoda;

-	porucha elektrických a elektronických systémů.

Různé typy ztrát vyplývají z typů škod, které mohou vzniknout v okolí chráněné stavby. Z toho je zřejmé, že ztráty jsou závislé na vlastnostech samotné stavby a jejím obsahu. Rozlišují se tyto typy ztrát:

L1:	ztráty na lidských životech;

L2:	ztráty na veřejných službách;

L3:	ztráty na kulturním dědictví;

L4:	ztráty ekonomických hodnot;

Z výše ročních ztrát vyplývá míra rizika škod R. Rizika jsou rozdělena do:

R1: 	riziko ztrát na lidských životech;

R2: 	riziko ztrát na veřejných službách;

R3: 	riziko ztrát na kulturním dědictví (nenahraditelném);

R4: 	riziko ztrát ekonomických hodnot;

Cílem managementu je to, aby riziko, které je vyvoláno úderen blesku do stavby, bylo sníženo cílenými ochrannými opatřeními na hodnotu tolerovatelného rizika.

2. Právní závaznost

V příloze uvedené ocenění rizika se vztahuje na údaje od provozovatele stavby, majitele nebo odborníka, které jsou přijaty nebo stanoveny na místě. Je poukázáno na to, aby tyto údaje byly ještě jednou zkontrolovány po ocenění.

Provedené postupy při výpočetním stanovení rizika pomocí softwaru DEHNsupport jsou odvozeny dle normy (IEC 62305-2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; ČSN EN 62305-2; STN EN 62305-2; ÖVE/ÖNORM EN 62305-2).

Všechny parametry odpovídájí normativním požadavkům. Je důrazně upozorněno na to, že normativní zkratky byly částečně ve výrazech přejmenovány pro lepší porozumění.

Je poukázáno na to, že všechny údaje, podklady, zobrazení, výkresy, parametry, jakož i výsledky nemají žádnou právní závaznost pro zhotovitele softwaru.

3. Normativní podklady pro Českou republiku

Soubor norem ČSN EN 62305 se sestává z těchto částí:

-ČSN EN 62305-1 „Ochrana před bleskem – část 1: Obecné principy“

-ČSN EN 62305-2 „Ochrana před bleskem – část 2: Řízení rizika“

-ČSN EN 62305-3 „Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života“

-ČSN EN 62305-4 „Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách“

4. Výběr oceňovaných rizik

Následná rizika budou brána v potaz v provedené analýze rizika pro projekt

.

R1: Riziko ztrát lidských životů

R4: Riziko ztrát ekonomických hodnot

5. Všeobecné údaje stavby

Varianta S OCHRANOU HROMOSVODEM

Navržená třída ochrany a ochranné úrovně LPS III

Td		počet bouřkových dní za rok			21 dny

Ng		hustota úderu blesku do země			2,1 na km² / rok

Rozměry stavby (výrobní skladová část)

Lb		délka						22 m

Wb		šířka						12 m

Hb		výška					            7,5 m

Hpb		nejvyšší bod stavby				  8 m

Sběrné plochy

Ad	sběrná oblast pro přímé údery do izolované stavby	21304 m²

Am	oblast vlivu pro údery v blízkosti inženýrské sítě		154840 m²

Cdb 	činitel polohy stavby					0,5

Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími

ND	počet nebezpečných událostí vlivem úderů do stavby	0,024469 1/rok

NM	počet nebezpečných událostí vlivem úderů v blízkosti stavby 	0,510695 1/rok

6. Údaje o inženýrských sítích

6.1 Údaje o inženýrských sítích Vedení 1

Typ vedení						Kabelové

Lc	délka vedení						100 m

rho	odpor půdy (je-li v zemi)				500 Ωm

Al	sběrná oblast pro přímé údery				56 m²

Ai	sběrná oblast pro údery v blízkosti			55902 m²

Cd 	činitel polohy						0,5

Objekt obklopen objekty nebo stromy stejné výšky nebo nižšími

Ce 	činitel prostředí						0,1

Městské prostředí  (Budovy 10 m až 20 m)

Ct 	transformátorový činitel					1

vedení s transformátorem

NL	počet nebezpečných událostí přímými údery		5,9E-5 1/rok

NI	počet nebezpečných událostí údery v blízkosti		0,011739 1/rok

7. Ocenění zvolených rizik

7.1 Ocenění rizika R1, ztráty na lidských životech

Varianta S OCHRANOU HROMOSVODEM

Navržená třída ochrany a ochranné úrovně LPS III

Všeobecně:

Riziko R1 popisuje ztráty na lidských životech s ohledem na nebezpečí, které odpovídá příčinám poškození. Ztráty na lidských životech mohou vzniknout vně a uvnitř staveb na základě dotykových a krokových napětí vlivem účinku blesku. Ztráty na lidských životech mohou být způsobeny také fyzikálními vlivy, např. požárem, výbuchem.

Ocenění rizika R1 varianta S OCHRANOU HROMOSVODEM

Výpočtem stanovené riziko činí R1 = 4,438652527E-6

R1 = 4,438652527E-6  <  RT 1E-5

Protože riziko nepřekračuje tolerovatelné riziko RT, je stavba dostatečně chráněna pro tento typ ztráty.

Riziko R1 se skládá z následujících složek rizika:

RA	0

Součást vztahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími na ploše až do 3 m vně stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě staveb obsahujících dobytek ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.

(následkem úderu blesku do stavby).

RB	2,4469E-6

Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).

(následkem úderu blesku do stavby).

RC	7,34070000000001E-8

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku do stavby).

RM	1,532085E-6

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních  systémů  bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku v blízkosti stavby).

RU	5,8527E-11

Součást stahující se k úrazu živých bytostí způsobenému dotykovými a krokovými napětími uvnitř stavby, jejichž příčinou jsou bleskové proudy injektované do vedení vstupujícího do stavby. Mohou také nastat ztráty typu L1 a v případě zemědělských staveb ztráty typu L4 s možnými ztrátami zvířat.

(následkem úderu blesku do inženýrských sítí).

RV	2,92635E-7

Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes  nebo podél vstupujících inženýrských sítí. Mohou nastat všechny typy ztrát(L1, L2, L3 a L4).

(následkem úderu blesku do inženýrských sítí).

RW	5,8527E-8

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku do inženýrských sítí).

RZ	3,504E-8

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku v blízkosti inženýrských sítí).

7.2 Ocenění rizika R4, ztráty ekonomických hodnot

Varianta S OCHRANOU HROMOSVODEM

Navržená třída ochrany a ochranné úrovně LPS III

Všeobecně:

Riziko R4 popisuje ztráty ekonomických hodnot s ohledem na příčiny poškození. Ztráty ekonomických hodnot mohou vzniknout nejen fyzikálními vlivy, např. požárem, výbuchem, ale také výpadky vnitřních systémů vlivem LEMP a indukovaným přepětím.

Ocenění rizika R4 varianta S OCHRANOU HROMOSVODEM

Výpočtem stanovené riziko činí R4 = 1,71001714E-5

R4 = 1,71001714E-5  <  RT 0,001

Protože riziko nepřekračuje tolerovatelné riziko RT, je stavba dostatečně chráněna pro tento typ ztráty.

Riziko R4 se skládá z následujících složek rizika:

RB	9,7876E-8

Součást vztahující se k hmotné škodě způsobené nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, které iniciuje požár nebo výbuch, které mohou také ohrozit prostředí. Mohou nastat všechny typy ztrát (L1, L2, L3 a L4).

(následkem úderu blesku do stavby).

RC	7,34070000000001E-7

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku do stavby).

RM	1,532085E-5

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené LEMP. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních  systémů  bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku v blízkosti stavby).

RV	1,17054E-8

Součást vztahující se k hmotné škodě (požár nebo výbuch iniciované nebezpečným jiskřením mezi venkovní instalací a kovovými částmi, obvykle na vstupu vedení do stavby), způsobené bleskovým proudem přeneseným přes  nebo podél vstupujících inženýrských sítí. Mohou nastat všechny typy ztrát(L1, L2, L3 a L4).

(následkem úderu blesku do inženýrských sítí).

RW	5,8527E-7

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku do inženýrských sítí).

RZ	3,504E-7

Součást vztahující se k poruše vnitřních systémů způsobené přepětími indukovanými do vstupních vedení a přenesenými do stavby. Ve všech případech mohou nastat ztráty typu L2 a L4 společně s typem L1 v případě staveb s rizikem výbuchu a nemocnic nebo jiných staveb, kde porucha vnitřních systémů bezprostředně ohrožuje lidské životy.

(následkem úderu blesku v blízkosti inženýrských sítí).

Zhotoveno 26.9.2019 s DEHNsupport Toolbox 10/02 (2.025)