## silniční svítidlo
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov - 4. etapa“ |  |  |  | Příloha č. 4_D
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele (silníční svítidlo) | Parametr | Požadavek | Parametr Svítidla
(doplní účastník)
1 | světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
2 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
3 | náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 %
6 | různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
7 | možnost osazení clony backlight, přídavné clony vně svítidla (příslušenství svítidla) | ANO/ NE | ANO
8 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
9 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje (oddělené části) | IP | 66
10 | třída ochrany | CL | I nebo II
11 | těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot/ bez žebrování na povrchu | ANO/ NE | ANO
12 | mechanická odolnost | IK | ≥ 09
13 | hmotnost | kg | max. 6
14 | otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
15 | konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla | ANO/ NE | ANO
16 | odpojovač, který odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu s nepřerušeným zemním obvodem v obou segmentech odpojovače | ANO/ NE | ANO
17 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
18 | Aretovací mechanismus při otevření svítidla | ANO/ NE | ANO
19 | Optický systém mesmí být tvořen COB čipy | ANO/ NE | Ne
20 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami) | ANO/ NE | ANO
22 | samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
23 | svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
24 | minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů a předřadníku musí být min. 100 000 provozních hodin | hod. | ANO
25 | funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/ NE | ANO
26 | možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO/ NE | ANO
27 | možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min. + - 10° | ANO/ NE | ANO
28 | možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 40 až 76 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO
29 | Prohlášení o shodě (CE) | ANO/ NE | ANO
30 | patice pro připojejní příslušenství NEMA C136.41/Zhaga book 18 včetně případného dodatečného ovládacího zařízení se zapojením dle přílohy | ANO/ NE | ANO
Certifikační osvědčení výstup z akreditované zkušební laboratoře, certifikát, či jiný dokument vydaný certifikační autoritou v rozsahu:
31 | Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. - o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh | ANO/ NE | ANO
32 | Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. - o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh | ANO/ NE | ANO
33 | Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních znění v platném znění | ANO/ NE | ANO
34 | ČSN EN 60598-1 ed.6:2015 - Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky | ANO/ NE | ANO
35 | ČSN EN 60598-2-3 ed. 2*) - Svítidla – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací | ANO/ NE | ANO
36 | ČSN EN 62233:2008 - Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob | ANO/ NE | ANO
37 | ČSN EN 55015 ed.4:2014 - Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením | ANO/ NE | ANO
38 | ČSN EN 61000-3-2 ed.4:2015 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A) | ANO/ NE | ANO
39 | ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení | ANO/ NE | ANO
40 | ČSN EN 60598-2-3 ed.2:2003 - Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti | ANO/ NE | ANO
41 | ČSN EN 62262 - Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) | ANO/ NE | ANO
42 | záruka na svítidlo / předřadník / rozšířená záruka | měsíc | min. 60 /60/60 měsíců
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ ZŘ :
Svítidlo nevyhovuje v těchto parametrech (doplnit čísla označení)
Podpis oprávněné osoby:

## parkové svítidlo
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Tachov - 4. etapa“ |  |  |  | Příloha č. 4_D
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele (parkové svítidlo) | Parametr | Požadavek | Parametr Svítidla
(doplní účastník)
1 | světelná účinnost svítidla | % | ≥ 80
2 | funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO
3 | náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700
4 | index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70
5 | podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 %
6 | různé optické charakteristiky pro typy komunikace | ANO/ NE | ANO
7 | možnost osazení clony backlight, přídavné clony vně svítidla (příslušenství svítidla) | ANO/ NE | ANO
8 | ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10
9 | krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66
10 | třída ochrany | CL | I nebo II
11 | těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot/ bez žebrování na povrchu | ANO/ NE | ANO
12 | mechanická odolnost | IK | ≥ 09
13 | hmotnost | kg | max. 8
14 | otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí | ANO/ NE | ANO
15 | konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla | ANO/ NE | ANO
16 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), | ANO/ NE | ANO
17 | Aretovací mechanismus při otevření svítidla | ANO/ NE | ANO
18 | Optický systém tvořen COB čipy | ANO/ NE | NE
19 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami) | ANO/ NE | ANO
21 | samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO
22 | svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO
23 | minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů a předřadníku musí být min. 100 000 provozních hodin | hod. | ANO
24 | funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/ NE | ANO
25 | možnost nastavení několika úrovní stmívání | ANO/ NE | ANO
26 | patice pro připojejní příslušenství NEMA C136.41/Zhaga book 18 včetně ovládacího zařízení kompatibilním se stávajícím systémem řízení a dozoru ve městě Tachov, se zapojením dle technické dokumentace | ANO/ NE | ANO
27 | možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 40 až 76 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO
28 | Prohlášení o shodě (CE) | ANO/ NE | ANO
29 | záruka na svítidlo / předřadník / rozšířená záruka | měsíc | min. 60/60/60
30 | Výrobce svítidel musí být držitelem ISO 9001 - Systém managementu kvality (QMS), ISO 14001 - Systém enviromentálního managementu kvality | ANO/ NE | ANO
31 | Veškerá certifikace výrobků musí probíhat v akreditovaných zkušebnách na území EU. | ANO/ NE | ANO
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ ZŘ :
Svítidlo nevyhovuje v těchto parametrech (doplnit čísla označení)
Podpis oprávněné osoby: