## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Základní škola Zárečná - jídelna
Zárečná 1540, 347 01 Tachov
Rekonstrukce větrání kuchyně
Název zařízení |  | Náklady
1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika |  | 0
2 - Stavební přípomocné práce |  | 0
3 - Napojení výměníku na rozvody ÚT |  | 0
4 - Elektroinstalace |  | 0
5 - Demontáže stávajícího VZT zařízení |  | 0
Náklady celkem: |  | 0
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Přívodní a odtahová sestavná jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Technické parametry:
Provedení - vnitřní , horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Zařízení splňuje požadavky nařízení EU 1253/2014 - Erp 2021
v rozsahu nominálních parametrů uvedených v katalogu.
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 16.550 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 16.550 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 500 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=3x 400 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 2x 7,5 = 15,0 KW
Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 5,4 + 5,4 KW
Rekuperace: Rotační výměník - účinnost min. 78%
Teplovodní ohřev - tepelný výkon: PT = 62,3 KW (po odečtení zpět. získ. tepla)
Filtrace přiváděného vzduchu: kapsový EU7
Filtrace odtahovaného vzduchu: deskový s vaničkou EU2 + kapsový EU7
Před a za rotačním výměníkem - volné komory pro čištění výměníku
1. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace (součást dodávky VZT jednotky) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce
Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony,
regulační a směšovací uzel ÚT.
1. | 1B | Vzdálený programovatelný ovladač RC 300 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 1C | Zprovoznění zařízení MaR včetně zaregulování systému | Soubor | 1 | - | - |  | 0
1. | 2 | Tlumič hluku kulisový
|  | Typ: SLRS-200-160-1800-500-2000 - RJFP(včetně potrubí) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 3 | Tlumič hluku kulisový
|  | Typ: SLRS-200-160-1400-700-2000 -RJFP (včetně potrubí) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 4 | Tlumič hluku kulisový
|  | Typ: SLRS-200-160-1400-700-1500 - RJFP (včetně potrubí) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 5 | Protidešťová žaluzie ocelová průmyslová - pevné lamely (sání)
|  | typ: PŽ 1400 x 800 / Zn / 0 / R0 (bez pozedního rámu) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Ochranné síto pozinkované - čtyřhranné (výfuk)
|  | Rozměr: 1600 x 400 (velikost oka 10 x 10 mm) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zařízení pro přepínání provozu - vaření / výdej jídel:
1. | 7 | Regulátor - ovladač uzavíracích klapek v potrubí (přepínání provozu) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Ovládání klapek - 1.8, 1.9, 1.10, 1.11
1. | 7A | Impulzní relé
|  | Typ: Z-S 230 W | Ks. | 1
1. | 7B | Vypínač (přepínač) nástěnný | Ks. | 1
1. | 7C | Elektroinstalace - připojení servopohonů, impulzního relé, vypínače | Soubor | 1
1. | 8 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 1100 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 8A | Servomotor - typ: LM 24A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 1000 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9A | Servomotor - typ: LM 24A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 700 x 400; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10A | Servomotor - typ: LM 24A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 11 | Regulační klapka těsná
|  | Rozměr: 350 x 300; provedení: H - volná hřídel (příprava pro servomotor) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 11A | Servomotor - typ: LM 24A | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 12 | Regulační klapka těsná čtyřhranná
|  | Rozměr: 1000 x 500; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 13 | Regulační klapka těsná čtyřhranná
|  | Rozměr: 500 x 400; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 14 | Regulační klapka těsná čtyřhranná
|  | Rozměr: 450 x 400; provedení: R - ruční ovládání | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 15 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 315 - ruční ovládání | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 16 | Regulační klapka do kruhového potrubí
|  | typ: MSK Ć 250 - ruční ovládání | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 17 | Tkaninové potrubí - pro přívod vzduchu:
Technické parametry:
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa
Zavěšení na dva hliníkové profily kotvené do stropu.
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
1. | 17A | Tkaninová celoplošná výusť č.1: celková délka: L = 5.500 mm
|  | Ć 1000, půlruh, mikroperforace: L = 5.000 mm; připojení: 1000x500, L = 500 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 17B | Tkaninová celoplošná výusť č.2: celková délka: L = 5.000 mm
|  | Ć 1000, půlruh, mikroperforace: L = 4.500 mm; připojení: 1000x500, L = 500 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 17C | Tkaninová celoplošná výusť č.3: celková délka: L = 3.500 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ć 600, půlruh, mikroperforace: L = 3.000 mm; připojení: 600x300, L = 500 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
Digestoře č. 1, 2 a 3 jsou stávající - neoceňovat
1. | 18 | Digestoře č. 4, 5, 6 - nerezová kuchyňská akumulační - Nad myčky nádobí
Provedení:nástěnná bez lapačů tuku a s vlastním osvětlením s vypínačem
Množství odtahovaného vzduchu - 1.220 m³/hod.
|  | rozměr - 1.400 x 1.200 x 450 mm, připojovací rozměr - Ć 315 mm | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 19 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 1025 x 125 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 20 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 825 x 125 (odtahová) | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 21 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 625 x 125 (odtahová) | Ks. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 22 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 525 x 125 (odtahová) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 23 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m² | 348 |  | 0 | 0 | 0
1. | 24 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 500 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 500 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 450 | m. | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 450 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 6 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 1 - Kuchyně - varna - vzduchotechnika
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 25 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 182 |  | 0 | 0 | 0
1. | 26 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní potrubí ve vytápěném větraném prostoru
Izolace - tloušťka 12 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 30-40 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 202 |  | 0 | 0 | 0
1. | 27 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 199 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 2 - Stavební přípomocné práce
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
2. | 1 | Zakrytí hlavních rozvodů potrubí v prostoru kuchyně pomocí SDK konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Plocha celkem: 60 m2 | m2 | 110 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Malba SDK konstrukce - bílá | m2 | 110 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Průrazy stavební konstrukcí pro potrubí VZT |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 3A | Beton - tloušťka stropu: do 500 mm | m2 | 2.3 | - | - |  | 0
2. | 3B | Cihlová příčka - tloušťka stěny: do 500 mm | m2 | 14.5 | - | - |  | 0
2. | 3C | Zednické začištění průrazů po montáži potrubí VZT | m2 | 16.5 | - | - |  | 0
2. | 4 | Dozdění otvorů po demontáži stávajícího potrubí a výústek, začištění, malba. | m2 | 7 | - | - |  | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 3 - Napojení výměníku na rozvody ÚT
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
3. | 1 | Regulační a směšovací uzel | Ks. | 1 | Neoceňovat |  |  | 0
|  | Typ: SU ALPHA 2L 25/60-6,3-H1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Dodávka zařízení MaR - součást dodávky s VZT jednotkou - neoceňovat !!! |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 2 | Oběhové čerpadlo teplovodní - typ: Alpha 2 25-80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bude osazeno na potrubí primárního okruhu topné vody z výměníkové stanice
|  | Množství topné vody: 2.800 Kg/hod., dopravní výška: max. 8 metrů |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Připojovací rozměr: vnější závit 6/4" |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Elepktrický příkon: 0,5 KW (230 V) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem DN 15 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | 4 | Termomanometr včetně zpětné klapky 1/4" Fx1/2"M | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Teplotní rozsah: 0 - 120°C; Tlakový rozsah: 0 - 4 bar |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Vypouštěcí kulový kohout - DN 15 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Kulový kohout uzavírací - DN 40 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Redukce potrubí DN 40 / DN 32 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8 | Potrubí - rozvod topné vody; materiál - uhlíková ocel vně pozinkovaná |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Trubky spojované pomocí fitinek - typ - např.: IVAR.IVCT |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 8A | Trubka rovná průměr 35 mm, tloušťka stěny 1, 5 mm (6 metrů délka) | m. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8B | Oblouk 90° C - PRESS x PRESS - IVAR.IVC 20 - 35 mm | Ks. | 10 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8C | T-kus 90°s vnitřním závitem - C 35-Rp 1/2" - 35 mm | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3. | 9 | Montážní materiál: | Kg. | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 3 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 4
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 4 - Elektroinstalace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 1 | Demontáž - odpojení stávajícího el. rozvaděče ve strojovně VZT | Soubor | 1 | - | - |  | 0
4. | 2 | Připojení nového rozvaděče MaR na stávající rozvod elektrické energie | Soubor | 1 | - | - |  | 0
4. | 3 | Vodič: CYKY 5Cx10 | m. | 25 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3A | Lišta plastová | m. | 25 |  | 0 | 0 | 0
4. | 4 | Hlavní jistič pro připojení zařízení MaR pro VZT (15,0 KW;3x 400 V; 3x 25 A) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3 | Silové připojení čerpadla topné vody | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3 | Komunikační kabel ovládání chodu čerpadla ve výměníkové stanici | m. | 10 |  | 0 | 0 | 0
4. | 5 | Montážní materiál: | Kg. | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Elektro revize |  |  |  | -
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 5
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Základní škola Zárečná - jídelna, Zárečná 1540, 347 01 Tachov, Rekonstrukce větrání kuchyně
Zařízení č. : |  | 5 - Demontáže stávajícího VZT zařízení
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Demontáž stávajících radiálních ventilátorů v prostoru strojovny v 1PP | [5 empty] | 0
|  | Ventilátor - RNH 500 | [5 empty] | 0
|  | Váha: 350 Kg | Ks. | 2 | - | - |  | 0
5. | 2 | Demontáž stávajícího teplovodního ohřívače včetně potrubí topné vody | [5 empty] | 0
|  | Váha: 180 Kg | Soubor | 1 | - | - |  | 0
5. | 3 | Demontáž stávajících tlumičů hluku | [5 empty] | 0
|  | Váha: 45 Kg | Soubor | 4 | - | - |  | 0
5. | 4 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu
|  | Souhrnem: | m2 | 355 | - | - |  | 0
|  | Veškeré demmontáže budou včetně odvozu a ekologické likvidace. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení č. 5 - Demontáže: | [5 empty] | 0