## Výkaz_Kotelna Zámek Tachov_VYT
Název akce: | Kotelna Zámek Tachov
Položka č. | Specifikovaná položka | Měr.jed. | Počet | Cena MJ | Cena celkem
DEMONTÁŽE
| Demontáže stávajících plynových kotlů a zařízení kotelny | kmpl. | 1 |  | 0
Poznámka k položce: demontáž kotlů, kouřovodu, napojení plynu, úprava napojení napojení větve
| Demontáž potrubních rozvodů stávající kotelny | kmpl. | 1 |  | 0
Poznámka k položce: demontáž armatur, pat vybraných větví, úprava napojení větve
| Demontáž úpravy topné vody | kmpl. | 1 |  | 0
Zachovat přesahy potrubí větve pro jednotlivé objekty
VZDUCHOSPALINOVÁ CESTA
| Sada sdružených odvodů spalin pro kaskádu kotlů 2 kotlů KB372-150 DN200, včetně motorických klapek | ks | 1 |  | 0
| Trubka PP DN 200 x 2000 mm | ks | 11 |  | 0
| Trubka PP DN 160 x 1000 mm | ks | 6 |  | 0
| Komínová hlavice D200 | ks | 1 |  | 0
| Patní koleno D160 90° | ks | 1 |  | 0
| Podpěra patního kolene D200 90° na kotvící konzoli | ks | 1 |  | 0
| Patní konzole kotvící D200 | ks | 1 |  | 0
| Kontrolní kus přímý D200/300, 400 mm | ks | 2 |  | 0
| Přechodka D200/200 -160 | ks | 2 |  | 0
| NK- Neutralizační box pro kotle do 600kW včetně náplně 10 kg | ks | 1 |  | 0
ZAŘÍZENÍ KOTELNY
| K1-K2 Plynový kondenzační kotel stacionární | ks | 2 |  | 0
Pozn. Sestava dvou kotlů o výkonu 140 kW každého, celkový výkon 280 kW (80/60°C) vč. příslušenství pro hydraulické zapojení, elektrovýzbroje, regulačních prvků, kotlová řídící jednotka, pojistná sestava, zařízení pro odvod konednzátu, regulátor tlaku plynu. Podrobné parametry viz TZ
| Pojistná souprava ke kotli | ks | 2 |  | 0
1.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V1 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo 25-80, PN10, DN 40, ZÁVITOVÉ H=3,7m q=3 m3/h
2.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V2 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo 25-80, PN10, DN 40, ZÁVITOVÉ H=3,7m q=3 m3/h
3.1 | Čerpadlo spotřebitelské větve V3 | ks | 1 |  | 0
Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo 25-80, PN10, DN 40, ZÁVITOVÉ H=3,7m q=3 m3/h
| OD - Odlučovač kalů a odplyňovací automat | kmpl. | 1 |  | 0
| Expanzní nádoba, 20l, 300 kPa | ks | 2 |  | 0
| Magnetická vložka pro odlučovače | ks | 1 |  | 0
| UV + DA - Úpravna vody s automatickým dopouštění systému ÚT | kmpl. | 1 |  | 0
Poznámka k položce: Úpravna vody s dvojicí demineralizačních patron s celkovou kapacitou 6000 (litrů x °dH), maximální průtok 360 l/h, provozní tlak 8 bar, připojení G1/2´´, součástí tlakové čidlo napojené na dopňovací automat a elektronický vodoměr pro kontrolou demineralizační kapacity. Součástí dodávky je dále kompaktní automatické doplňovací zařízení s odělovačem, výkon dopouštění min. 0,5 m³/h, připojení G 1/2´´.
| Třícestný směšovací ventil PN10, DN 25, ZÁVITOVÝ Kvs=10,0 m3/h | ks | 3 |  | 0
| Servopohon | ks | 4 |  | 0
| Ultrazvukový měřič tepla, DN 50, závitový (např. Siemens UH50A-60) | ks | 2 |  | 0
| Přímý kulový ventil DN50, el. ovládaný | ks | 2 |  | 0
| Pojistný ventil 1´´KD 2,5 bar | ks | 2 |  | 0
Poznámka k položce: Pokud nebude již součástí zdrojů tepla
| Kulový kohout závitový DN 50 | ks | 14 |  | 0
| Filtr DN 50, závitový | ks | 3 |  | 0
| Zpětná klapka závitová DN 50 | ks | 3 |  | 0
| Plnící a vypouštěcí kohout DN15 | ks | 4 |  | 0
| Jímka k teploměru G 1/2´´ délky 100 mm d=63mm | ks | 10 |  | 0
| Teploměr s jímkou l=100 G 1/2´´ zadní připojení 0-120°C | ks | 10 |  | 0
| Tlakoměr d=100, 4 bar, G 1/2´´ | ks | 3 |  | 0
| Teplotní čidlo pro MaR | ks | 7 |  | 0
| Ocelové potrubí z uhlíkové oceli, zinkované, lisovací DN 80 včetně tvarovek | bm | 8 |  | 0
| Ocelové potrubí z uhlíkové oceli, zinkované, lisovací DN 65 včetně tvarovek | bm | 26 |  | 0
| Ocelové potrubí z uhlíkové oceli, zinkované, lisovací DN 50 včetně tvarovek | bm | 20 |  | 0
| Ocelové potrubí z uhlíkové oceli, zinkované, lisovací DN 25 včetně tvarovek | bm | 2 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN80 tl.80 mm | bm | 8 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN65 tl.60 mm | bm | 26 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN50 tl.60 mm | bm | 20 |  | 0
| Izolace potrubí MW s Al folií DN25 tl.60 mm | bm | 2 |  | 0
| Nátěry potrubí ve třech vrstvách základovou barvou(původní potrubí napojované) | kmpl. | 1 |  | 0
| Drobný instalační a kotevní materiál | kmpl. | 1 |  | 0
| Varná hrdla, závity vnější/vnitřní | kmpl. | 1 |  | 0
| Mosazná šroubení s převlečnou maticí pro čerpadla, trojcestné a vyvažovací ventily | kmpl. | 1 |  | 0
| Redukce, vsuvky, prodloužení - mosazné | kmpl. | 1 |  | 0
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE
| Stavební přímoce, začištění prostupů | kmpl. | 1 |  | 0
Plyn
| Připjovací sada novcýh kotlů, uzavírací ventil, kompenzátor | ks | 2 |  | 0
| Měděné potrubí bezešvé DN32 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
| Měděné potrubí bezešvé DN80 včetně tvarovek | bm | 6 |  | 0
| Tlakoměr, kondenzační smyčka, koouhout trojcestný | ks | 2 |  | 0
MaR
| Řešeno v samostatném projektu | ks | 0 |  | 0
OBECNÉ POŽADAVKY
| Topná zkouška, zkouška těnosti | kmpl. | 1 |  | 0
| Servisní uvedení zdrojů do provozu | kmpl. | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy, vypr. provoz. řádů, plánů údržby | kmpl. | 1 |  | 0
| Provozní řád kotelny | ks | 1 |  | 0
| Revize spalinové cesty | kpml. | 1 |  | 0
| Revizní kniha spotřebičů nad 50 kW | ks | 2 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení stavby | kmpl. | 1 |  | 0
Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
Celkem
| Demontáže |  |  |  | 0
| Vzduchospalinová cesta |  |  |  | 0
| Zařízení kotelny |  |  |  | 0
| Stavební přípomoce |  |  |  | 0
| Plyn |  |  |  | 0
| Obecné požadavky |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  | 0