## PLYNOVOD
Zař./Poz. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celkem
PLYNOVOD - DEMONTÁŽE
| demtž plynového topidla, Mora, výkon max. 4,2kW vč. odkouření | 88 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| demtž kulový uzávěr 1/2" | 88 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zavaření potrubí do 3/4" | 94 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| demtž potrubí do 3/4" | 378 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ekologická likvidace zdemontovaného materiálu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PLYNOVOD - NOVÉ ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový uzávěr 5/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový uzávěr 6/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| rozpěrka plynoměru G6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| plynoměr, max. průtok plynu 10m3/h - dodávka plynárenského podniku | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN32 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN40 | 18 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN65 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ochranná trubka DN65 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2x základní, 1x vrchní nátěr ocel. Potrubí do DN65 | 28 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| spiro potrubí do d125mm; 0%tvarovek | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| fasádní mřížka d125mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| tlaková zkouška potrubí do DN65 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| revize | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| doprava a přesun hmot | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| požární těsnění prostupů do 2x DN40 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| otvory vč. začištění - STAVBA | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| začištění otvorů po zdemontovaných odkouření topidel Mora - STAVBA | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pomocné ocelové konstrukce, montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dodavatelská dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VYTÁPĚNÍ
Zař./Poz. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celkem
VYTÁPĚNÍ - TECHNICKÁ MÍSTNOST
| plynový kondenzační kotel 5,8-35,7kW při 40/30°C, stacionární, bez kotlových čerpadel, vč. ekvitermní regulace umožňující zapojení kotlů do kaskády, venkovní čidlo, • tlaková ztráta jednoho kotle při průtoku topné vody 2 m3/h => max. 0,5 kPa • provozní přetlak max. / min. = 3/1 bar • provozní teplota max. = 85°C • objem vodní náplně kotle = max. 81 l • minimální průtočné množství = 0 l/h • hmotnost (bez vodní náplně, včetně opláštění) = 205 kg • Účinnost kotle při plném zatížení při teplotě 80/60°C (vztaženo k výhřevnosti) = min. 97,9% • Účinnost kotle při částečném zatížení 30 % (podle EN 303) (vztaženo k výhřevnosti) = min. 108,1% • pohotovostní ztráty při 70 °C = max. 220 Watt • normovaný emisní faktor NOx = 31 mg/kWh Obsah CO2 ve spalinách = 9% zemní plyn E - (Wo = 15,0 kWh/m3) = max. 3,3 m3/h zemní plyn LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) = max. 3,9 m3/h • provozní napětí = 230 V, 50 Hz • řídicí napětí = 24 V, 50 Hz • elektrická spotřeba při min./max. výkonu = 26/59 Watt • standby režim = max. 18 Watt • elektrické krytí IP 20 • hladina akustického tlaku (závisí na podmínkách instalace) = 55 dB(A) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| sada pro rozšíření jednoho směšovaného okruhu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| plynový filtr 3/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistná sada (manometr, odvzdušňovací ventil, pojistný ventil 1/2" 3bary) v izolaci | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| neutralizační box vč. 3kg neutralizačního granulátu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| připojovací sada pro provoz nezávislý na okolním vzduchu bez tlumiče hluku pro kotle do 35kW. Obsahuje: Žebrovanou trubku Ø 50 mm pro přívod spalovacího vzduchu k hořáku, koncentrický připojovací díl kotle E80 -> C80/125PP pro spaliny a přívod vzduchu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2.cestný ventil DN32, se servopohonem 230V, on/off | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| možnost dálkového řízení kotlů - není součástí specifikace | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| revizní kus odkouření d80/125mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| odkouření d80/125mm, l=2000mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| hlavice pro koax.odkouření d80/125mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| průchodka pro vodorovnou střechu d125mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| poruchová signalizace: • řídící jednotka • napájecí zdroj • 2x tlakové čidlo • čidlo zaplavení • čidlo přetopení • STOP tlačítko • detekce zemního plynu • detekce CO • SMS modul • 2x porucha kotle | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| rozvaděč pro poruchovou signalizaci vč. prodrátování - DODÁVKA ELEKTRO | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| expanzomat 18l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| expanzomat 140l | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| oblsužná armatura expanzomatu 3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| oblsužná armatura expanzomatu 1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| rozdělovač topných okruhů, DN100, l=1100mm, 3x hrdlo 1/2", 3x hrdlo 6/4", 1x hrdlo 2", vč. izolace a nožiček | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| úpravna vody - kvůli nebezpečí poškození bodovou korozí nesmí celkový obsah chloridů, nitrátů a sulfátů v topné vodě překročit 200 mg/l. Hodnota pH topné vody musí být po 6 až 12 týdnech provozu vytápění v rozmezí 8,3 až 9,5, aby nedocházelo k omezení průtoku kvůli usazeným produktům koroze jiných materiálů systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| rozbor vody | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| externí tlakové čidlo | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| uvedení kotlů do provozu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zprovoznění poruchové signalizace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VYTÁPĚNÍ - ARMATURY |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měřící stanice pro byt: •skříň do zdi 500x500x150mm • vyvažovací ventil 1/2" • měřič tepla 1/2", Qjm 0,6m3/h M-Bus • uzavírací ventil 1/2" + servopohon • 2x vypouštěcí ventil 1/2" • kulový uzávěr 1/2" | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| prostorový regulátor s týdenním programem | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měřič tepla Qjm10m3/h, DN40, M-BUS, vč. jímky pro čidlo, čidlo | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| automatický odvzduš.ventil 3/8" | 78 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| vypouštěcí ventil 3/8" | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro měděné trubky (M 16) 15 | 67 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15 | 202 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| vyvažovací ventil 1/2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| vyvažovací ventil 6/4" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| přímý termostatický ventil 3/8" | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| přímé regulační šroubení 3/8" | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| přímé šroubení 1/2" pro desková tělesa se spodním pravým připojením | 101 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| termostatická hlavice | 101 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ruční hlavice | 35 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| teploměr 0-120°C | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| tlakoměr 0-400kPa vč. přísl. | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| uzavírací ventil 3/4", servopohon s havarijní funkcí | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový/vzorkovací uzávěr 3/8" | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový uzávěr 3/4" | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| filtr 3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zpětná klapka 3/4" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistný ventil 1/2" (8bar) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| oběh. čerpadlo, min.1,71m3/h, 30kPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| oběh. čerpadlo, min.1,774m3/h, 30kPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| oběh. čerpadlo, min.2,158m3/h, 30kPa | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3.cest.směš. Ventil kv10, servopohon 230V, 3bod | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový uzávěr 6/4" | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| filtr 6/4" | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zpětná klapka 6/4" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kulový uzávěr 2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| magnetický odlučovač kalu s magnetem, odlučovač mikrobublin DN40 vč. izolace | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VYTÁPĚNÍ - POTRUBÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d15mm | 1800 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d18mm | 310 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d22mm | 65 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d28mm | 126 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d35mm | 110 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| měděné potrubí d42mm | 145 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN20 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN25 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN40 | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ocelové potrubí DN50 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2x základní nátěr potrubí do DN50 | 36 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VYTÁPĚNÍ - IZOLACE |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN15, tl.25mm | 230 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN20, tl.30mm | 135 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN25, tl.35mm | 130 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN32, tl.45mm | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN40, tl.30mm | 150 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| izolace z minerálního pouzdra DN50, tl.35mm | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VYTÁPĚNÍ - TOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| koupelnové těleso klasické připojení, barva dle investora, uchycení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1500x600 | 27 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1820x500 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1820x600 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| deskové těleso, spodní pravé připojení, barva dle investora, uchycení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/700 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/800 | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/900 | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/1000 | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/1200 | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/1400 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 21 - 600/1600 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 - 600/1100 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 - 600/1200 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 - 600/1400 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 - 600/1800 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 - 900/800 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33 - 600/1000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 33 - 900/800 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VYTÁPĚNÍ - OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| doprava a přesun hmot | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zaregulování soustavy | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| topná zkouška | 48 | hod |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| tlaková zkouška do DN50 | 2592 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| otvory vč. začištění - STAVBA | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| začištění otvorů po zdemontovaných odkouření topidel Mora - STAVBA | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pomocné ocelové konstrukce, montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dodavatelská dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| požární těsnění prostupů do 2x DN40 | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0