Stupeň:   DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY A STAV. POVOLENÍ

## STAVEBNÍ ČÁST – ELEKTROINSTALACE

Stavba:   STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 1533, OBJEKTU JSDH TACHOV,

TACHOV, HORNICKÁ 1533, K.Ú. TACHOV, P.P.Č. 1597/2

Objekt:   D.1.4. ELEKTROINSTALACE

Investor: MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, TACHOV

Zodp. projektant:   Ing.M.Křístek

Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, r.č. ČKAIT 0201565.

Obsah:       Technická zpráva

Výkresová dokumentace rozvodů nn a rozvaděčů

Hromosvod

### Zpracováno: 3. 2023

##### A. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Základní údaje:

1.1 Rozsah projektu:

Předmětem projektu je vypracování dokumentace tj. technické zprávy a potřebných výkresů elektroinstalace objektu JSDH v Tachově.

Projekt řeší osazení elektroměrových rozvaděčů, rozvaděčů s hlavním vypínačem, měření elektrické energie, návrh světelných a zásuvkových rozvodů, připojení silových spotřebičů.

# 1.2 Výchozí podklady:

# Výchozím podkladem je navržené stavebně technické řešení a konzultace s investorem.

# 1.3. Proudová soustava:

# 3+PE, N, 50Hz,400/230V, TN-C-S, TN-S

# 1.4.Prostředí:

# Ve smyslu ČSN 332000-5-51, ed.3 je ve vnitřních prostorách prostředí NORMÁLNÍ.

# 1.5. Ochrany:

Proti zkratu a přetížení jističi, pojistkami a jistícími relé. Před nebezpečným dotykem pr. chrániči, nulováním. Před bleskem bude ochrana provedena hromosvodovou soustavou. Provede se společná  uzemňovací soustava pro hromosvod a elektrické zařízení. Na tento zemnič bude napojena centrální přípojnice PAS.

1.6. Instalovaný příkon:

osvětlení                                         7,0kW

příprava pokrmů                           15,0kW

Ostatní                                          20,0kW

###### CELKEM Pi                                 42,0kW

# Ks                                                 0,3-0,4

CELKEM Ps                                 19,0kW

Celý objekt bude připojen z přemístěného rozvaděče RE, který je vystrojen 1ks. měření 3x50A +HDO.

1.7. Osvětlení:

Osvětlení je navrženo dle norem ČSN a souvisejících hygienických předpisů. Intenzity osvětlení jsou voleny dle příslušné normy a to:

-chodby, vstupní část, schodiště                        100-150lx

-sociální zázemí, spol.místnosti, kuchyňky       200-250lx

-kanceláře                                                                 500lx

Dle  ČSN EN 12464-1.

Typy svítidel dle PD.

1.8. Kompenzace jalového výkonu:

Charakter spotřebičů nevyžaduje přídavnou kompenzaci.

1.9. Požárně bezpečnostní opatření:

HDS objektu je osazena vně objektu, hlavní rozvaděč RE pak v 1.NP v rohu garáží. Hlavní vypínač bude na trvale přístupném, viditelně označeném místě. Hlavní jistič bude zajišťovat beznapěťoví stav objektu a bude označen TOTAL STOP.

Rozvody elektroinstalace jsou v celém objektu vedeny převážně ve zdech, nebo v       podlahách. Elektroinstalace neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu a v objektu nejsou ani instalována požárně bezpečnostní zařízení vyžadující dodávku el. energie. V chodbách a v garážích bude osazeno orientační nouzové osvětlení. Dispečink bude v případě výpadku napájen ze stávající elektrocentrály.

1.10. Použité normy:

Projektová dokumentace je zpracována dle platných a s    nimi souvisejících norem ČSN s    ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

- ČSN 33 0165 /EN 60446/ Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla, ed.2

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ed.3

- ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím

- ČSN 33 2000-4-46 Odpojování a spínání, ed.2

- ČSN 33 2000-4-442 Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v    důsledku poruch v    soustavách vysokého napětí

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření před úrazem elektrickým proudem, ed.2

- ČSN 33 2000-4-443 Ochrana před rušivým napětím a el.magnetickým rušením, ed.2

- ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napěťovým a el.magnetickým rušením

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.	Opatření k  ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-482 Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů.		Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51. Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecná		ustanovení, ed.3

- ČSN 33 2000-5-52 Elektrická vedení, ed.2

- ČSN 33 2000-5-53  Spínací a řídící přístroje

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, ed.3

- ČSN 33 2000-5-56 Napájení zařízení sloužících v    případě nouze, ed.2

- ČSN 33 2000-5-534 Odpojování, spínání a řízení, přepěťová ochrana zařízení

- ČSN 33 2000-5-537 Spínací a řídící přístroje, přístroje pro odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-5-551 Ostatní zařízení, nízkonapěťová zdrojová zařízení, ed.2

- ČSN 33 2000-6-6 ed.2 Revize - Postupy při výchozí revizi

- ČSN 33-2000-7-714 Venkovní světelná instalace, ed.2

- ČSN 33 2030 Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 3022 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách

- ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

- Vyhláška 50/78 Sb.

- ČSN 33 3320 ed.2 Elektrické přípojky

- Zákon o Českých technických normách - & 4 zákona č. 22/1997 Sb.- 		závaznost   norem ve znění pozdějších předpisů

- ČSN ISO 3864  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, 		Část 1:   Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- Vyhláška 246/2001 Sb.

- ČSN IEC 331-3, 332-3  Silové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene

- ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech –

Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v    průmyslových provozovnách

- ČSN EN 50110-1 ed.3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN EN 62305-(1-4) Ochrana před bleskem (soubor norem) – ed.2

Vyhl. č. 48/1982 Sb.	Základní požadavky k    zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb., vyhl. č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 192/2005 Sb.

Vyhl. č. 50/1978 Sb.	Odborná způsobilost v    elektrotechnice

Vyhl. č. 218/2001 Sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhl. č. 51/2006 Sb.	O podmínkách připojení k    elektrizační soustavě

Zákon č. 91/2005 Sb.	Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v    energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Ochrana před bleskem:

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN EN 62305 ed.2 Předpisy pro ochranu před bleskem

-1 Ochrana před bleskem-část 1: Obecné principy

-2 Ochrana před bleskem-část 2: Řízení rizika

-3 Ochrana před bleskem-část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

-4 Ochrana před bleskem-část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

1.11. Členění části Elektroinstalace:

Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení.

2. Technický popis:

Dle výkresové dokumentace.

2.1. Vnitřní silnoproudé rozvody a osvětlení:

Připojení na distribuční sít´

Stávající.

Měření spotřeby elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie je provedeno v  elektroměrovém rozvaděči RE, který je umístěn v 1.NP. Bude zde měřena spotřeba celého objektu. V  rozvaděči RE budou rozděleny proudové soustavy TN – C a TN – S. Z  elektroměrového rozvaděče jsou připojeny okruhové rozvaděče domu.

Přípojka nn

Stávající.

- Elektrické rozvody

Elektrické rozvody jsou napájeny z podružných rozvaděčů RH, Rp1, Rp2 a RZ. Jsou to veškeré světelné a zásuvkové rozvody, silové spotřebiče, ventilátory atd.

Nové rozvody budou provedeny kabely CYKYLs a CYKY uloženými pod omítkou a na povrchu v elektroinstalačních trubkách a žlabech (garáže). Umístění svítidel, zásuvek, ovladačů a ostatních spotřebičů je patrno z výkresů půdorysů a bude upřesněno při realizaci investorem.

Vypínače v místnostech  budou osazeny do výšky 120cm, zásuvky pak do výšky 30-120(150)cm. Vývody v kuchyňkách budou upřesněny dodavatelem technologie. V  koupelnách bude provedeno ochranné pospojení.  Osvětlení bude řešeno převážně svítidly s úspornými zdroji nebo LED svítidly.

Venkovní osvětlení bude ovládáno pohyb. Čidly, mimo svítidel umístěných nad garážovými vraty. Ve všech rozvaděčích doporučuji ponechat rezervu (volné moduly).

Vytápění objektu bude zajištěno centrálně,  ohřev TUV boilery viz. PD.

Rozvody v garážích budou provedeny po povrchu v kabelových kanálech a lištách. V hlavní budově budou zasekány pod omítku. Rozvaděč RE bude nový (osazen v garážích), do něj bude osazeno měření stávající hodnoty 3/50A+HDO. Jističe budou s vyrážecími cívkami (TOTAL STOP). Pro poplachové osvětlení bude provedena nová kabeláž a část tohoto osvětlení bude doplněna o nová svítidla.

2.0. Ochrana před úderem blesku, zemnící soustava:

Zemnící soustava je stávající, koncipována jako kruhová (zemnící pásek). Doporučuji provést její kontrolu a revizi. Všechny spoje a vývody nad terén, drenáž atd. budou opatřeny povrchovou úpravou proti korozi. Pro připojeni svodu hromosvodu budou provedeny ze zemniče nad povrch  vývody zemnícím drátem FeZn průměru 10mm a budou označeny čísly dle zkušebních svorek hromosvodu..

HROMOSVODOVÉ ZAŘÍZENÍ

Bude provedena kompletní rekonstrukce hromosvodového zařízení, které bude ukončeno na stávajících svodech. Jímací zařízeni bude provedeno jako hřebenová soustava vodičem AlMgSi 8mm s pomocnými jímači nebo jímacími tyčemi. V případě osazení zařízení na střechu objektu (klimatizace, jednotky VZT, antény) budou tato zařízení kryta oddálenými jímači. Vedeni bude přichyceno na střeše podpěrkami vedeni vhodnými pro daný typ střechy. V daném případě to budou přímo typizované prvky dodavatele krytiny. Svody budou provedeny vodičem 8mm. Svody budou ve výšce cca. 1,5m nad zemi opatřeny zkušební svorkou.. Přes zkušební svorky budou svody napojeny na zemniče objektu vodičem FeZn 10mm. Svod pod zkušební svorkou bude kryt izolací (smršťovací bužírka). Plechové části střechy (okapy, sněhové zábrany) budou vodivě spojeny s ochranou před bleskem. Ochrana před bleskem je navržena v systému ochrany LPS III. Počet a vzdálenost svodů přesně neodpovídá, ale v přední části oběktu je kompletníasfaltový povrch, do kterého se nebude zasahovat. Poněvadž jde o rekonstrukci stávající jímací soustavy nebyl  proveden management řízeného rizika dle ČSN EN 62305-2.

Závěr:

V projektu jsou zachyceny podstatné skutečnosti známé ke dni vydání této dokumentace. Dokumentace splňuje požadavky ČSN a bezpečnostních předpisů. Před předáním stavby budou provedeny funkční zkoušky jednotlivých zařízení (včetně zkušebního provozu), a dále bude provedena výchozí revize hromosvodu. Investorovi budou předány veškeré zkušební protokoly, prohlášení o shodě a revizní zprávy na hromosvodové zařízení.  Následně pak budou prováděny periodické revize v termínech dle ČSN. Kontroly a případné opravy bude provádět osoba znala s vyšší kvalifikací (k tomu určená), po případě firma k tomu oprávněná.